## Início
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
Controle de revisões
|  | Rev. | Data |  | Motivo
|  | 0 | 2014-07-29 |  | Lançamento Guia de M&V
| Comentário |  |  | Comentário |  | Comentário
Comentário
Comentário
Note on G18: ANEEL: dados administrativos do projeto.
Note on M18: ANEEL: complementar dados do horário de ponta e temperatura do local.
Note on O18: ANEEL: dados dos consumidores para estudos de longo prazo.
Note on T49: ANEEL: participação do PEE nos custos do projeto.
Note on P91: ANEEL: as memórias de massa deverão ser colocadas em planilhas separadas e enviadas em conjunto.
7
Início
Apoio
Preço
3o ciclo
3o ciclo?
SIM
NÃO
Projeto
Consum
Dados dos consumidores
Passos preliminares
SIM
Ex ante
Cálculo do benefício
Avaliação ex ante (dados estimados)
Custos
Cálculo do custo
RCB
Outros usos finais
AmLB
Amostra da linha de base
LinhaBase
Dados da linha de base
Memórias de massa
AmDeterm
Amostra do período de determinação da economia
Determ
Dados do período de determinação da economia
Memórias de massa
Relatório
Incerteza
Avaliação ex post (dados medidos)
Custos reais apurados
Sistemas

## Apoio
TABELAS DE APOIO
NBR 5426 com regime de inspeção severa, nível I | Início | Fim | Amostra
| 2 | 8 | 2
| 9 | 15 | 2
| 16 | 25 | 3
| 26 | 50 | 5
| 51 | 90 | 5
| 91 | 150 | 8
| 151 | 280 | 13
| 281 | 500 | 20
| 501 | 1200 | 32
| 1201 | 3200 | 50
| 3201 | 10000 | 80
| 10001 | 35000 | 125
| 35001 | 150000 | 200
| 150001 | 500000 | 315
| 500001 |  | 500
Horário de ponta | 18:30 | a | 21:30
Salvador
Calendário | Dia | Dia semana | Útil/Não útil | Temp
| 2010-01-01 | 8 | Não útil | 27.2792
| 2010-01-02 | 6 | Não útil | 26.0771
| 2010-01-03 | 7 | Não útil | 25.8042
| 2010-01-04 | 1 | Útil | 26.9042
| 2010-01-05 | 2 | Útil | 26.8042
| 2010-01-06 | 3 | Útil | 27.325
| 2010-01-07 | 4 | Útil | 27.3458
| 2010-01-08 | 5 | Útil | 27.9437
| 2010-01-09 | 6 | Não útil | 26.9521
| 2010-01-10 | 7 | Não útil | 27.2479
| 2010-01-11 | 1 | Útil | 27.2333
| 2010-01-12 | 2 | Útil | 26.6979
| 2010-01-13 | 3 | Útil | 24.65
| 2010-01-14 | 4 | Útil | 27.5104
| 2010-01-15 | 5 | Útil | 27.4813
| 2010-01-16 | 6 | Não útil | 26.3354
| 2010-01-17 | 7 | Não útil | 27.45
| 2010-01-18 | 1 | Útil | 25.0021
| 2010-01-19 | 2 | Útil | 26.3083
| 2010-01-20 | 3 | Útil | 27.2417
| 2010-01-21 | 4 | Útil | 27.3875
| 2010-01-22 | 5 | Útil | 27.9438
| 2010-01-23 | 6 | Não útil | 28.2563
| 2010-01-24 | 7 | Não útil | 28.1479
| 2010-01-25 | 1 | Útil | 28.05
| 2010-01-26 | 2 | Útil | 27.0479
| 2010-01-27 | 3 | Útil | 27.5625
| 2010-01-28 | 4 | Útil | 28.2271
| 2010-01-29 | 5 | Útil | 28.35
| 2010-01-30 | 6 | Não útil | 28.0333
| 2010-01-31 | 7 | Não útil | 28.0104
| 2010-02-01 | 1 | Útil | 28.675
| 2010-02-02 | 2 | Útil | 28.3688
| 2010-02-03 | 3 | Útil | 28.2958
| 2010-02-04 | 4 | Útil | 28.3354
| 2010-02-05 | 5 | Útil | 28.5
| 2010-02-06 | 6 | Não útil | 28.2042
| 2010-02-07 | 7 | Não útil | 28.1542
| 2010-02-08 | 1 | Útil | 27.9292
| 2010-02-09 | 2 | Útil | 27.4979
| 2010-02-10 | 3 | Útil | 28.0583
| 2010-02-11 | 4 | Útil | 27.525
| 2010-02-12 | 5 | Útil | 27.6792
| 2010-02-13 | 6 | Não útil | 27.525
| 2010-02-14 | 7 | Não útil | 27.9896
| 2010-02-15 | 1 | Útil | 28.4396
| 2010-02-16 | 8 | Não útil | 28.6104
| 2010-02-17 | 3 | Útil | 28.6292
| 2010-02-18 | 4 | Útil | 28.3729
| 2010-02-19 | 5 | Útil | 28.6562
| 2010-02-20 | 6 | Não útil | 28.3063
| 2010-02-21 | 7 | Não útil | 28.0646
| 2010-02-22 | 1 | Útil | 28.1854
| 2010-02-23 | 2 | Útil | 28.5021
| 2010-02-24 | 3 | Útil | 27.6125
| 2010-02-25 | 4 | Útil | 28.0083
| 2010-02-26 | 5 | Útil | 27.8292
| 2010-02-27 | 6 | Não útil | 28.8187
| 2010-02-28 | 7 | Não útil | 28.4271
| 2010-03-01 | 1 | Útil | 28.6542
| 2010-03-02 | 2 | Útil | 28.7167
| 2010-03-03 | 3 | Útil | 28.6042
| 2010-03-04 | 4 | Útil | 28.4896
| 2010-03-05 | 5 | Útil | 27.1229
| 2010-03-06 | 6 | Não útil | 27.6875
| 2010-03-07 | 7 | Não útil | 27.3437
| 2010-03-08 | 1 | Útil | 27.3208
| 2010-03-09 | 2 | Útil | 27.8458
| 2010-03-10 | 3 | Útil | 28.0563
| 2010-03-11 | 4 | Útil | 28.3271
| 2010-03-12 | 5 | Útil | 28.1104
| 2010-03-13 | 6 | Não útil | 28.3292
| 2010-03-14 | 7 | Não útil | 28.5062
| 2010-03-15 | 1 | Útil | 28.4125
| 2010-03-16 | 2 | Útil | 28.4417
| 2010-03-17 | 3 | Útil | 27.9187
| 2010-03-18 | 4 | Útil | 27.2542
| 2010-03-19 | 5 | Útil | 26.6417
| 2010-03-20 | 6 | Não útil | 26.6333
| 2010-03-21 | 7 | Não útil | 26.7875
| 2010-03-22 | 1 | Útil | 27.4667
| 2010-03-23 | 2 | Útil | 25.3542
| 2010-03-24 | 3 | Útil | 26.775
| 2010-03-25 | 4 | Útil | 26.5625
| 2010-03-26 | 5 | Útil | 27.2708
| 2010-03-27 | 6 | Não útil | 27.6333
| 2010-03-28 | 7 | Não útil | 26.1583
| 2010-03-29 | 1 | Útil | 26.6542
| 2010-03-30 | 2 | Útil | 27.7812
| 2010-03-31 | 3 | Útil | 27.7146
| 2010-04-01 | 4 | Útil | 27.4333
| 2010-04-02 | 8 | Não útil | 27.1083
| 2010-04-03 | 6 | Não útil | 25.2917
| 2010-04-04 | 7 | Não útil | 26.4792
| 2010-04-05 | 1 | Útil | 27.0313
| 2010-04-06 | 2 | Útil | 27.2896
| 2010-04-07 | 3 | Útil | 27.9396
| 2010-04-08 | 4 | Útil | 24.4646
| 2010-04-09 | 5 | Útil | 23.6562
| 2010-04-10 | 6 | Não útil | 23.7396
| 2010-04-11 | 7 | Não útil | 25.3958
| 2010-04-12 | 1 | Útil | 24.4333
| 2010-04-13 | 2 | Útil | 25.7729
| 2010-04-14 | 3 | Útil | 24.9542
| 2010-04-15 | 4 | Útil | 24.1646
| 2010-04-16 | 5 | Útil | 25.3625
| 2010-04-17 | 6 | Não útil | 26.0938
| 2010-04-18 | 7 | Não útil | 26.9604
| 2010-04-19 | 1 | Útil | 26.4917
| 2010-04-20 | 2 | Útil | 26.3688
| 2010-04-21 | 8 | Não útil | 25.3542
| 2010-04-22 | 8 | Não útil | 25.5396
| 2010-04-23 | 5 | Útil | 25.7063
| 2010-04-24 | 6 | Não útil | 27.0229
| 2010-04-25 | 7 | Não útil | 26.4208
| 2010-04-26 | 1 | Útil | 26.8958
| 2010-04-27 | 2 | Útil | 26.5854
| 2010-04-28 | 3 | Útil | 26.8021
| 2010-04-29 | 4 | Útil | 26.3021
| 2010-04-30 | 5 | Útil | 26.2104
| 2010-05-01 | 8 | Não útil | 25.3229
| 2010-05-02 | 7 | Não útil | 24.4208
| 2010-05-03 | 1 | Útil | 25.5083
| 2010-05-04 | 2 | Útil | 24.9479
| 2010-05-05 | 3 | Útil | 24.2313
| 2010-05-06 | 4 | Útil | 25.3062
| 2010-05-07 | 5 | Útil | 26.125
| 2010-05-08 | 6 | Não útil | 26.325
| 2010-05-09 | 7 | Não útil | 26.2229
| 2010-05-10 | 1 | Útil | 26.0208
| 2010-05-11 | 2 | Útil | 26.3021
| 2010-05-12 | 3 | Útil | 26.8125
| 2010-05-13 | 4 | Útil | 26.7875
| 2010-05-14 | 5 | Útil | 26.3354
| 2010-05-15 | 6 | Não útil | 26.4292
| 2010-05-16 | 7 | Não útil | 26.3458
| 2010-05-17 | 1 | Útil | 25.4771
| 2010-05-18 | 2 | Útil | 26.1438
| 2010-05-19 | 3 | Útil | 26.2229
| 2010-05-20 | 4 | Útil | 25.8417
| 2010-05-21 | 5 | Útil | 25.1479
| 2010-05-22 | 6 | Não útil | 24.7875
| 2010-05-23 | 7 | Não útil | 24.2854
| 2010-05-24 | 1 | Útil | 26.05
| 2010-05-25 | 2 | Útil | 25.45
| 2010-05-26 | 3 | Útil | 25.0917
| 2010-05-27 | 4 | Útil | 25.6667
| 2010-05-28 | 5 | Útil | 25.5229
| 2010-05-29 | 6 | Não útil | 25.525
| 2010-05-30 | 7 | Não útil | 24.8833
| 2010-05-31 | 1 | Útil | 25.7521
| 2010-06-01 | 2 | Útil | 25.7854
| 2010-06-02 | 3 | Útil | 25.3771
| 2010-06-03 | 8 | Não útil | 25.675
| 2010-06-04 | 5 | Útil | 25.325
| 2010-06-05 | 6 | Não útil | 24.7854
| 2010-06-06 | 7 | Não útil | 25.4917
| 2010-06-07 | 1 | Útil | 25.7729
| 2010-06-08 | 2 | Útil | 25.4625
| 2010-06-09 | 3 | Útil | 24.9875
| 2010-06-10 | 4 | Útil | 25.5958
| 2010-06-11 | 5 | Útil | 25.3188
| 2010-06-12 | 6 | Não útil | 25.0208
| 2010-06-13 | 7 | Não útil | 23.4917
| 2010-06-14 | 1 | Útil | 22.7792
| 2010-06-15 | 2 | Útil | 22.9375
| 2010-06-16 | 3 | Útil | 23.7688
| 2010-06-17 | 4 | Útil | 24.1417
| 2010-06-18 | 5 | Útil | 25.1229
| 2010-06-19 | 6 | Não útil | 23.7208
| 2010-06-20 | 7 | Não útil | 23.7042
| 2010-06-21 | 1 | Útil | 24.6396
| 2010-06-22 | 2 | Útil | 24.0417
| 2010-06-23 | 3 | Útil | 25.4187
| 2010-06-24 | 4 | Útil | 24.9313
| 2010-06-25 | 5 | Útil | 24.4479
| 2010-06-26 | 6 | Não útil | 24.5208
| 2010-06-27 | 7 | Não útil | 24.5417
| 2010-06-28 | 1 | Útil | 24.3542
| 2010-06-29 | 2 | Útil | 23.3438
| 2010-06-30 | 3 | Útil | 22.8521
| 2010-07-01 | 4 | Útil | 22.9375
| 2010-07-02 | 5 | Útil | 22.2896
| 2010-07-03 | 6 | Não útil | 21.2688
| 2010-07-04 | 7 | Não útil | 22.5188
| 2010-07-05 | 1 | Útil | 23.7
| 2010-07-06 | 2 | Útil | 23.1062
| 2010-07-07 | 3 | Útil | 23.5854
| 2010-07-08 | 4 | Útil | 22.6688
| 2010-07-09 | 5 | Útil | 22.5771
| 2010-07-10 | 6 | Não útil | 22.3771
| 2010-07-11 | 7 | Não útil | 23.7604
| 2010-07-12 | 1 | Útil | 23.9917
| 2010-07-13 | 2 | Útil | 23.5438
| 2010-07-14 | 3 | Útil | 23.7438
| 2010-07-15 | 4 | Útil | 23.575
| 2010-07-16 | 5 | Útil | 22.3125
| 2010-07-17 | 6 | Não útil | 23.6271
| 2010-07-18 | 7 | Não útil | 22.9479
| 2010-07-19 | 1 | Útil | 22.7375
| 2010-07-20 | 2 | Útil | 23.4396
| 2010-07-21 | 3 | Útil | 23.4938
| 2010-07-22 | 4 | Útil | 22.6833
| 2010-07-23 | 5 | Útil | 22.8229
| 2010-07-24 | 6 | Não útil | 21.5854
| 2010-07-25 | 7 | Não útil | 23.4063
| 2010-07-26 | 1 | Útil | 22.9292
| 2010-07-27 | 2 | Útil | 22.3125
| 2010-07-28 | 3 | Útil | 23.9562
| 2010-07-29 | 4 | Útil | 24.2333
| 2010-07-30 | 5 | Útil | 22.9229
| 2010-07-31 | 6 | Não útil | 23.5542
| 2010-08-01 | 7 | Não útil | 21.6854
| 2010-08-02 | 1 | Útil | 22.0042
| 2010-08-03 | 2 | Útil | 23.1417
| 2010-08-04 | 3 | Útil | 22.1354
| 2010-08-05 | 4 | Útil | 23.1083
| 2010-08-06 | 5 | Útil | 22.0292
| 2010-08-07 | 6 | Não útil | 22.4917
| 2010-08-08 | 7 | Não útil | 23.4021
| 2010-08-09 | 1 | Útil | 23.4292
| 2010-08-10 | 2 | Útil | 23.2958
| 2010-08-11 | 3 | Útil | 22.4583
| 2010-08-12 | 4 | Útil | 23.8542
| 2010-08-13 | 5 | Útil | 23.6917
| 2010-08-14 | 6 | Não útil | 23.4313
| 2010-08-15 | 7 | Não útil | 22.2333
| 2010-08-16 | 1 | Útil | 22.6271
| 2010-08-17 | 2 | Útil | 21.575
| 2010-08-18 | 3 | Útil | 21.875
| 2010-08-19 | 4 | Útil | 22.1583
| 2010-08-20 | 5 | Útil | 22.9604
| 2010-08-21 | 6 | Não útil | 22.3583
| 2010-08-22 | 7 | Não útil | 23.5313
| 2010-08-23 | 1 | Útil | 23.0062
| 2010-08-24 | 2 | Útil | 23.0021
| 2010-08-25 | 3 | Útil | 22.9333
| 2010-08-26 | 4 | Útil | 21.9208
| 2010-08-27 | 5 | Útil | 22.8521
| 2010-08-28 | 6 | Não útil | 23.4208
| 2010-08-29 | 7 | Não útil | 23.1188
| 2010-08-30 | 1 | Útil | 23.6958
| 2010-08-31 | 2 | Útil | 23.9437
| 2010-09-01 | 3 | Útil | 23.8604
| 2010-09-02 | 4 | Útil | 23.6229
| 2010-09-03 | 5 | Útil | 23.4583
| 2010-09-04 | 6 | Não útil | 23.5625
| 2010-09-05 | 7 | Não útil | 23.3375
| 2010-09-06 | 1 | Útil | 22.8708
| 2010-09-07 | 8 | Não útil | 23.7292
| 2010-09-08 | 3 | Útil | 22.2729
| 2010-09-09 | 4 | Útil | 24.0104
| 2010-09-10 | 5 | Útil | 22.8583
| 2010-09-11 | 6 | Não útil | 23.3646
| 2010-09-12 | 7 | Não útil | 23.2312
| 2010-09-13 | 1 | Útil | 23.9313
| 2010-09-14 | 2 | Útil | 23.9667
| 2010-09-15 | 3 | Útil | 24.0188
| 2010-09-16 | 4 | Útil | 22.6917
| 2010-09-17 | 5 | Útil | 23.6604
| 2010-09-18 | 6 | Não útil | 23.3396
| 2010-09-19 | 7 | Não útil | 23.9667
| 2010-09-20 | 1 | Útil | 23.4646
| 2010-09-21 | 2 | Útil | 23.8958
| 2010-09-22 | 3 | Útil | 24.2042
| 2010-09-23 | 4 | Útil | 24.0896
| 2010-09-24 | 5 | Útil | 23.8854
| 2010-09-25 | 6 | Não útil | 23.9292
| 2010-09-26 | 7 | Não útil | 24.9625
| 2010-09-27 | 1 | Útil | 24.8
| 2010-09-28 | 2 | Útil | 24.3771
| 2010-09-29 | 3 | Útil | 24.775
| 2010-09-30 | 4 | Útil | 24.7083
| 2010-10-01 | 5 | Útil | 24.7646
| 2010-10-02 | 6 | Não útil | 25.0583
| 2010-10-03 | 7 | Não útil | 24.7958
| 2010-10-04 | 1 | Útil | 25.2438
| 2010-10-05 | 2 | Útil | 24.8333
| 2010-10-06 | 3 | Útil | 25.3563
| 2010-10-07 | 4 | Útil | 25.4979
| 2010-10-08 | 5 | Útil | 26.0958
| 2010-10-09 | 6 | Não útil | 25.7979
| 2010-10-10 | 7 | Não útil | 25.8604
| 2010-10-11 | 1 | Útil | 25.8521
| 2010-10-12 | 8 | Não útil | 25.7146
| 2010-10-13 | 3 | Útil | 25.425
| 2010-10-14 | 4 | Útil | 26.0833
| 2010-10-15 | 5 | Útil | 26.1562
| 2010-10-16 | 6 | Não útil | 26.1875
| 2010-10-17 | 7 | Não útil | 26.0771
| 2010-10-18 | 1 | Útil | 25.7646
| 2010-10-19 | 2 | Útil | 25.8833
| 2010-10-20 | 3 | Útil | 23.2083
| 2010-10-21 | 4 | Útil | 23.5958
| 2010-10-22 | 5 | Útil | 24.9375
| 2010-10-23 | 6 | Não útil | 25.1812
| 2010-10-24 | 7 | Não útil | 25.3354
| 2010-10-25 | 1 | Útil | 25.6688
| 2010-10-26 | 2 | Útil | 25.8813
| 2010-10-27 | 3 | Útil | 26.35
| 2010-10-28 | 4 | Útil | 26.0958
| 2010-10-29 | 5 | Útil | 26.2521
| 2010-10-30 | 6 | Não útil | 26.475
| 2010-10-31 | 7 | Não útil | 25.7396
| 2010-11-01 | 1 | Útil | 25.6979
| 2010-11-02 | 8 | Não útil | 25.6458
| 2010-11-03 | 3 | Útil | 25.9521
| 2010-11-04 | 4 | Útil | 26.1479
| 2010-11-05 | 5 | Útil | 26.4417
| 2010-11-06 | 6 | Não útil | 26.5083
| 2010-11-07 | 7 | Não útil | 26.4229
| 2010-11-08 | 1 | Útil | 26.7354
| 2010-11-09 | 2 | Útil | 26.2979
| 2010-11-10 | 3 | Útil | 24.6562
| 2010-11-11 | 4 | Útil | 25.0229
| 2010-11-12 | 5 | Útil | 26.275
| 2010-11-13 | 6 | Não útil | 26.3354
| 2010-11-14 | 7 | Não útil | 25.9833
| 2010-11-15 | 8 | Não útil | 26.4188
| 2010-11-16 | 2 | Útil | 25.9729
| 2010-11-17 | 3 | Útil | 25.8
| 2010-11-18 | 4 | Útil | 26.2667
| 2010-11-19 | 5 | Útil | 26.4813
| 2010-11-20 | 6 | Não útil | 26.6958
| 2010-11-21 | 7 | Não útil | 26.7479
| 2010-11-22 | 1 | Útil | 26.7021
| 2010-11-23 | 2 | Útil | 26.3771
| 2010-11-24 | 3 | Útil | 26.6312
| 2010-11-25 | 4 | Útil | 25.6583
| 2010-11-26 | 5 | Útil | 26.2854
| 2010-11-27 | 6 | Não útil | 26.3583
| 2010-11-28 | 7 | Não útil | 26.925
| 2010-11-29 | 1 | Útil | 25.9437
| 2010-11-30 | 2 | Útil | 25.4229
| 2010-12-01 | 3 | Útil | 25.9813
| 2010-12-02 | 4 | Útil | 26.5188
| 2010-12-03 | 5 | Útil | 26.2021
| 2010-12-04 | 6 | Não útil | 25.9812
| 2010-12-05 | 7 | Não útil | 26.2625
| 2010-12-06 | 1 | Útil | 26.7479
| 2010-12-07 | 2 | Útil | 26.7188
| 2010-12-08 | 3 | Útil | 26.6438
| 2010-12-09 | 4 | Útil | 27.0604
| 2010-12-10 | 5 | Útil | 25.2146
| 2010-12-11 | 6 | Não útil | 25.1063
| 2010-12-12 | 7 | Não útil | 24.5521
| 2010-12-13 | 1 | Útil | 26.2479
| 2010-12-14 | 2 | Útil | 25.6896
| 2010-12-15 | 3 | Útil | 26.0333
| 2010-12-16 | 4 | Útil | 26.4125
| 2010-12-17 | 5 | Útil | 26.125
| 2010-12-18 | 6 | Não útil | 24.9479
| 2010-12-19 | 7 | Não útil | 26.4438
| 2010-12-20 | 1 | Útil | 25.4167
| 2010-12-21 | 2 | Útil | 26.5687
| 2010-12-22 | 3 | Útil | 26.1812
| 2010-12-23 | 4 | Útil | 26.0604
| 2010-12-24 | 5 | Útil | 26.5979
| 2010-12-25 | 8 | Não útil | 26.9229
| 2010-12-26 | 7 | Não útil | 26.9313
| 2010-12-27 | 1 | Útil | 26.8187
| 2010-12-28 | 2 | Útil | 26.3354
| 2010-12-29 | 3 | Útil | 26.6333
| 2010-12-30 | 4 | Útil | 26.8
| 2010-12-31 | 5 | Útil | 26.9292
| 2011-01-01 | 8 | Não útil | 26.9021
| 2011-01-02 | 7 | Não útil | 27.025
| 2011-01-03 | 1 | Útil | 27.0729
| 2011-01-04 | 2 | Útil | 27.1979
| 2011-01-05 | 3 | Útil | 27.4104
| 2011-01-06 | 4 | Útil | 26.9979
| 2011-01-07 | 5 | Útil | 24.9479
| 2011-01-08 | 6 | Não útil | 24.4042
| 2011-01-09 | 7 | Não útil | 25.6688
| 2011-01-10 | 1 | Útil | 26.475
| 2011-01-11 | 2 | Útil | 26.9125
| 2011-01-12 | 3 | Útil | 24.1604
| 2011-01-13 | 4 | Útil | 25.6729
| 2011-01-14 | 5 | Útil | 26.4313
| 2011-01-15 | 6 | Não útil | 26.0292
| 2011-01-16 | 7 | Não útil | 25.8813
| 2011-01-17 | 1 | Útil | 26.8896
| 2011-01-18 | 2 | Útil | 26.2792
| 2011-01-19 | 3 | Útil | 24.6792
| 2011-01-20 | 4 | Útil | 24.6937
| 2011-01-21 | 5 | Útil | 25.2125
| 2011-01-22 | 6 | Não útil | 26.2479
| 2011-01-23 | 7 | Não útil | 25.9667
| 2011-01-24 | 1 | Útil | 26.1937
| 2011-01-25 | 2 | Útil | 25.7583
| 2011-01-26 | 3 | Útil | 25.3438
| 2011-01-27 | 4 | Útil | 26.5312
| 2011-01-28 | 5 | Útil | 26.1063
| 2011-01-29 | 6 | Não útil | 26.15
| 2011-01-30 | 7 | Não útil | 26.5771
| 2011-01-31 | 1 | Útil | 26.6646
| 2011-02-01 | 2 | Útil | 27.0188
| 2011-02-02 | 3 | Útil | 26.8104
| 2011-02-03 | 4 | Útil | 27.1625
| 2011-02-04 | 5 | Útil | 27.1917
| 2011-02-05 | 6 | Não útil | 27.1375
| 2011-02-06 | 7 | Não útil | 27.1854
| 2011-02-07 | 1 | Útil | 27.3917
| 2011-02-08 | 2 | Útil | 27.475
| 2011-02-09 | 3 | Útil | 27.6188
| 2011-02-10 | 4 | Útil | 26.9563
| 2011-02-11 | 5 | Útil | 27.6396
| 2011-02-12 | 6 | Não útil | 27.5688
| 2011-02-13 | 7 | Não útil | 27.3708
| 2011-02-14 | 1 | Útil | 27.1104
| 2011-02-15 | 2 | Útil | 27.1354
| 2011-02-16 | 3 | Útil | 27.1312
| 2011-02-17 | 4 | Útil | 26.9875
| 2011-02-18 | 5 | Útil | 26.2833
| 2011-02-19 | 6 | Não útil | 27.4729
| 2011-02-20 | 7 | Não útil | 27.4292
| 2011-02-21 | 1 | Útil | 27.6083
| 2011-02-22 | 2 | Útil | 26.8979
| 2011-02-23 | 3 | Útil | 27.2667
| 2011-02-24 | 4 | Útil | 27.7917
| 2011-02-25 | 5 | Útil | 27.5854
| 2011-02-26 | 6 | Não útil | 27.0125
| 2011-02-27 | 7 | Não útil | 26.6917
| 2011-02-28 | 1 | Útil | 26.9813
| 2011-03-01 | 2 | Útil | 26.8292
| 2011-03-02 | 3 | Útil | 27.3292
| 2011-03-03 | 4 | Útil | 27.2875
| 2011-03-04 | 5 | Útil | 27.5271
| 2011-03-05 | 6 | Não útil | 27.2563
| 2011-03-06 | 7 | Não útil | 26.9396
| 2011-03-07 | 1 | Útil | 27.2188
| 2011-03-08 | 8 | Não útil | 27.0125
| 2011-03-09 | 3 | Útil | 22.5104
| 2011-03-10 | 4 | Útil | 26.9708
| 2011-03-11 | 5 | Útil | 27.3167
| 2011-03-12 | 6 | Não útil | 27.5938
| 2011-03-13 | 7 | Não útil | 26.4042
| 2011-03-14 | 1 | Útil | 27.3083
| 2011-03-15 | 2 | Útil | 28.2354
| 2011-03-16 | 3 | Útil | 28.2583
| 2011-03-17 | 4 | Útil | 27.2958
| 2011-03-18 | 5 | Útil | 25.8375
| 2011-03-19 | 6 | Não útil | 25.0563
| 2011-03-20 | 7 | Não útil | 26.2875
| 2011-03-21 | 1 | Útil | 24.8521
| 2011-03-22 | 2 | Útil | 25.45
| 2011-03-23 | 3 | Útil | 25.1792
| 2011-03-24 | 4 | Útil | 26.0229
| 2011-03-25 | 5 | Útil | 25.8271
| 2011-03-26 | 6 | Não útil | 26.3271
| 2011-03-27 | 7 | Não útil | 24.7604
| 2011-03-28 | 1 | Útil | 24.9583
| 2011-03-29 | 2 | Útil | 22.8583
| 2011-03-30 | 3 | Útil | 23.4042
| 2011-03-31 | 4 | Útil | 26.925
| 2011-04-01 | 5 | Útil | 26.7896
| 2011-04-02 | 6 | Não útil | 27.0583
| 2011-04-03 | 7 | Não útil | 27.3208
| 2011-04-04 | 1 | Útil | 26.6688
| 2011-04-05 | 2 | Útil | 27.1687
| 2011-04-06 | 3 | Útil | 26.7667
| 2011-04-07 | 4 | Útil | 26.9
| 2011-04-08 | 5 | Útil | 26.2792
| 2011-04-09 | 6 | Não útil | 24.1438
| 2011-04-10 | 7 | Não útil | 24.7833
| 2011-04-11 | 1 | Útil | 26.9604
| 2011-04-12 | 2 | Útil | 26.1854
| 2011-04-13 | 3 | Útil | 26.875
| 2011-04-14 | 4 | Útil | 26.0167
| 2011-04-15 | 5 | Útil | 25.6917
| 2011-04-16 | 6 | Não útil | 25.2479
| 2011-04-17 | 7 | Não útil | 26.0021
| 2011-04-18 | 1 | Útil | 26.3812
| 2011-04-19 | 2 | Útil | 25.1271
| 2011-04-20 | 3 | Útil | 25.5542
| 2011-04-21 | 8 | Não útil | 23.4438
| 2011-04-22 | 8 | Não útil | 25.2083
| 2011-04-23 | 6 | Não útil | 25.8979
| 2011-04-24 | 7 | Não útil | 25.8917
| 2011-04-25 | 1 | Útil | 25.8771
| 2011-04-26 | 2 | Útil | 25.3104
| 2011-04-27 | 3 | Útil | 26.2062
| 2011-04-28 | 4 | Útil | 24.2604
| 2011-04-29 | 5 | Útil | 22.925
| 2011-04-30 | 6 | Não útil | 22.9917
| 2011-05-01 | 8 | Não útil | 24.6729
| 2011-05-02 | 1 | Útil | 25.2562
| 2011-05-03 | 2 | Útil | 25.3042
| 2011-05-04 | 3 | Útil | 25.1292
| 2011-05-05 | 4 | Útil | 22.5208
| 2011-05-06 | 5 | Útil | 25.3312
| 2011-05-07 | 6 | Não útil | 24.825
| 2011-05-08 | 7 | Não útil | 24.8375
| 2011-05-09 | 1 | Útil | 24.3708
| 2011-05-10 | 2 | Útil | 25.3313
| 2011-05-11 | 3 | Útil | 23.075
| 2011-05-12 | 4 | Útil | 22.9979
| 2011-05-13 | 5 | Útil | 23.7063
| 2011-05-14 | 6 | Não útil | 25.05
| 2011-05-15 | 7 | Não útil | 23.6375
| 2011-05-16 | 1 | Útil | 24.45
| 2011-05-17 | 2 | Útil | 24.9042
| 2011-05-18 | 3 | Útil | 22.9271
| 2011-05-19 | 4 | Útil | 23.1563
| 2011-05-20 | 5 | Útil | 22.7021
| 2011-05-21 | 6 | Não útil | 24.4458
| 2011-05-22 | 7 | Não útil | 24.5229
| 2011-05-23 | 1 | Útil | 25.0417
| 2011-05-24 | 2 | Útil | 25.0063
| 2011-05-25 | 3 | Útil | 24.3146
| 2011-05-26 | 4 | Útil | 24.3667
| 2011-05-27 | 5 | Útil | 24.0687
| 2011-05-28 | 6 | Não útil | 24.6854
| 2011-05-29 | 7 | Não útil | 24.8458
| 2011-05-30 | 1 | Útil | 25.2521
| 2011-05-31 | 2 | Útil | 25.4229
| 2011-06-01 | 3 | Útil | 24.7146
| 2011-06-02 | 4 | Útil | 23.5729
| 2011-06-03 | 5 | Útil | 23.2229
| 2011-06-04 | 6 | Não útil | 23.8604
| 2011-06-05 | 7 | Não útil | 23.2292
| 2011-06-06 | 1 | Útil | 23.7771
| 2011-06-07 | 2 | Útil | 24.1313
| 2011-06-08 | 3 | Útil | 23.2312
| 2011-06-09 | 4 | Útil | 23.9729
| 2011-06-10 | 5 | Útil | 24.0396
| 2011-06-11 | 6 | Não útil | 24.4417
| 2011-06-12 | 7 | Não útil | 22.9521
| 2011-06-13 | 1 | Útil | 21.9646
| 2011-06-14 | 2 | Útil | 23.1729
| 2011-06-15 | 3 | Útil | 23.0083
| 2011-06-16 | 4 | Útil | 22.7771
| 2011-06-17 | 5 | Útil | 21.5417
| 2011-06-18 | 6 | Não útil | 22.725
| 2011-06-19 | 7 | Não útil | 21.7625
| 2011-06-20 | 1 | Útil | 23.9813
| 2011-06-21 | 2 | Útil | 23.8146
| 2011-06-22 | 3 | Útil | 24.3
| 2011-06-23 | 8 | Não útil | 23.2083
| 2011-06-24 | 5 | Útil | 23.2625
| 2011-06-25 | 6 | Não útil | 23.7917
| 2011-06-26 | 7 | Não útil | 23.575
| 2011-06-27 | 1 | Útil | 23.5521
| 2011-06-28 | 2 | Útil | 23.8021
| 2011-06-29 | 3 | Útil | 23.4708
| 2011-06-30 | 4 | Útil | 23.6604
| 2011-07-01 | 5 | Útil | 23.9958
| 2011-07-02 | 6 | Não útil | 23.8771
| 2011-07-03 | 7 | Não útil | 23.5771
| 2011-07-04 | 1 | Útil | 23.8146
| 2011-07-05 | 2 | Útil | 23.7271
| 2011-07-06 | 3 | Útil | 23.6063
| 2011-07-07 | 4 | Útil | 22.4875
| 2011-07-08 | 5 | Útil | 23.3396
| 2011-07-09 | 6 | Não útil | 23.4521
| 2011-07-10 | 7 | Não útil | 23.7229
| 2011-07-11 | 1 | Útil | 23.9458
| 2011-07-12 | 2 | Útil | 23.9875
| 2011-07-13 | 3 | Útil | 23.7708
| 2011-07-14 | 4 | Útil | 23.8708
| 2011-07-15 | 5 | Útil | 24.15
| 2011-07-16 | 6 | Não útil | 24.1354
| 2011-07-17 | 7 | Não útil | 23.5292
| 2011-07-18 | 1 | Útil | 22.4042
| 2011-07-19 | 2 | Útil | 23.2917
| 2011-07-20 | 3 | Útil | 23.1479
| 2011-07-21 | 4 | Útil | 23.3271
| 2011-07-22 | 5 | Útil | 23.6958
| 2011-07-23 | 6 | Não útil | 24.0667
| 2011-07-24 | 7 | Não útil | 24.0396
| 2011-07-25 | 1 | Útil | 24.0396
| 2011-07-26 | 2 | Útil | 24.0958
| 2011-07-27 | 3 | Útil | 22.7125
| 2011-07-28 | 4 | Útil | 23.1083
| 2011-07-29 | 5 | Útil | 23.4375
| 2011-07-30 | 6 | Não útil | 21.95
| 2011-07-31 | 7 | Não útil | 23.9875
| 2011-08-01 | 1 | Útil | 23.85
| 2011-08-02 | 2 | Útil | 23.4167
| 2011-08-03 | 3 | Útil | 23.8208
| 2011-08-04 | 4 | Útil | 23.7125
| 2011-08-05 | 5 | Útil | 24.0312
| 2011-08-06 | 6 | Não útil | 23.2958
| 2011-08-07 | 7 | Não útil | 24.4146
| 2011-08-08 | 1 | Útil | 24.2729
| 2011-08-09 | 2 | Útil | 23.5917
| 2011-08-10 | 3 | Útil | 23.1958
| 2011-08-11 | 4 | Útil | 23.8458
| 2011-08-12 | 5 | Útil | 22.4521
| 2011-08-13 | 6 | Não útil | 22.8542
| 2011-08-14 | 7 | Não útil | 23.9583
| 2011-08-15 | 1 | Útil | 23.1646
| 2011-08-16 | 2 | Útil | 23.4458
| 2011-08-17 | 3 | Útil | 23.9333
| 2011-08-18 | 4 | Útil | 22.0271
| 2011-08-19 | 5 | Útil | 23.7396
| 2011-08-20 | 6 | Não útil | 22.2542
| 2011-08-21 | 7 | Não útil | 24.0354
| 2011-08-22 | 1 | Útil | 23.7333
| 2011-08-23 | 2 | Útil | 22.2833
| 2011-08-24 | 3 | Útil | 23.0938
| 2011-08-25 | 4 | Útil | 23.0708
| 2011-08-26 | 5 | Útil | 24.45
| 2011-08-27 | 6 | Não útil | 23.1708
| 2011-08-28 | 7 | Não útil | 23.9646
| 2011-08-29 | 1 | Útil | 23.9542
| 2011-08-30 | 2 | Útil | 24.7
| 2011-08-31 | 3 | Útil | 16.7688
| 2011-09-01 | 4 | Útil | 24.6979
| 2011-09-02 | 5 | Útil | 24.1313
| 2011-09-03 | 6 | Não útil | 23.0792
| 2011-09-04 | 7 | Não útil | 23.2917
| 2011-09-05 | 1 | Útil | 23.3271
| 2011-09-06 | 2 | Útil | 23.2125
| 2011-09-07 | 8 | Não útil | 22.8479
| 2011-09-08 | 4 | Útil | 24.6083
| 2011-09-09 | 5 | Útil | 24.8417
| 2011-09-10 | 6 | Não útil | 24.4813
| 2011-09-11 | 7 | Não útil | 24.95
| 2011-09-12 | 1 | Útil | 24.8375
| 2011-09-13 | 2 | Útil | 24.5875
| 2011-09-14 | 3 | Útil | 24.8104
| 2011-09-15 | 4 | Útil | 24.7604
| 2011-09-16 | 5 | Útil | 24.7354
| 2011-09-17 | 6 | Não útil | 22.9667
| 2011-09-18 | 7 | Não útil | 23.5
| 2011-09-19 | 1 | Útil | 22.2938
| 2011-09-20 | 2 | Útil | 22.7146
| 2011-09-21 | 3 | Útil | 22.8104
| 2011-09-22 | 4 | Útil | 24.1917
| 2011-09-23 | 5 | Útil | 23.9854
| 2011-09-24 | 6 | Não útil | 24.5438
| 2011-09-25 | 7 | Não útil | 24.6208
| 2011-09-26 | 1 | Útil | 23.0625
| 2011-09-27 | 2 | Útil | 24.0542
| 2011-09-28 | 3 | Útil | 24.5354
| 2011-09-29 | 4 | Útil | 25.0083
| 2011-09-30 | 5 | Útil | 24.7438
| 2011-10-01 | 6 | Não útil | 24.8604
| 2011-10-02 | 7 | Não útil | 25.4771
| 2011-10-03 | 1 | Útil | 25.0271
| 2011-10-04 | 2 | Útil | 25.7458
| 2011-10-05 | 3 | Útil | 24.8896
| 2011-10-06 | 4 | Útil | 25.275
| 2011-10-07 | 5 | Útil | 25.175
| 2011-10-08 | 6 | Não útil | 24.8625
| 2011-10-09 | 7 | Não útil | 24.7229
| 2011-10-10 | 1 | Útil | 25.3479
| 2011-10-11 | 2 | Útil | 25.7937
| 2011-10-12 | 8 | Não útil | 25.75
| 2011-10-13 | 4 | Útil | 25.3229
| 2011-10-14 | 5 | Útil | 25.1813
| 2011-10-15 | 6 | Não útil | 25.4271
| 2011-10-16 | 7 | Não útil | 25.8708
| 2011-10-17 | 1 | Útil | 26.4458
| 2011-10-18 | 2 | Útil | 26.1729
| 2011-10-19 | 3 | Útil | 22.5563
| 2011-10-20 | 4 | Útil | 21.7896
| 2011-10-21 | 5 | Útil | 22.1188
| 2011-10-22 | 6 | Não útil | 23.7604
| 2011-10-23 | 7 | Não útil | 24.5062
| 2011-10-24 | 1 | Útil | 24.8979
| 2011-10-25 | 2 | Útil | 25.4625
| 2011-10-26 | 3 | Útil | 24.7917
| 2011-10-27 | 4 | Útil | 26.2458
| 2011-10-28 | 5 | Útil | 25.7354
| 2011-10-29 | 6 | Não útil | 25.9125
| 2011-10-30 | 7 | Não útil | 25.2854
| 2011-10-31 | 1 | Útil | 25.85
| 2011-11-01 | 2 | Útil | 25.1188
| 2011-11-02 | 8 | Não útil | 22.6958
| 2011-11-03 | 4 | Útil | 22.625
| 2011-11-04 | 5 | Útil | 23.7708
| 2011-11-05 | 6 | Não útil | 23.8042
| 2011-11-06 | 7 | Não útil | 24.3562
| 2011-11-07 | 1 | Útil | 24.3
| 2011-11-08 | 2 | Útil | 15.2167
| 2011-11-09 | 3 | Útil | 23.1375
| 2011-11-10 | 4 | Útil | 23.6958
| 2011-11-11 | 5 | Útil | 23.7375
| 2011-11-12 | 6 | Não útil | 24.9562
| 2011-11-13 | 7 | Não útil | 25.7229
| 2011-11-14 | 1 | Útil | 25.925
| 2011-11-15 | 8 | Não útil | 25.5563
| 2011-11-16 | 3 | Útil | 26.1937
| 2011-11-17 | 4 | Útil | 26.0479
| 2011-11-18 | 5 | Útil | 26.6521
| 2011-11-19 | 6 | Não útil | 26.4563
| 2011-11-20 | 7 | Não útil | 26.4542
| 2011-11-21 | 1 | Útil | 26.425
| 2011-11-22 | 2 | Útil | 26.0813
| 2011-11-23 | 3 | Útil | 26.1146
| 2011-11-24 | 4 | Útil | 26.0083
| 2011-11-25 | 5 | Útil | 25.8979
| 2011-11-26 | 6 | Não útil | 24.3625
| 2011-11-27 | 7 | Não útil | 25.8542
| 2011-11-28 | 1 | Útil | 25.9396
| 2011-11-29 | 2 | Útil | 25.9292
| 2011-11-30 | 3 | Útil | 26.2292
| 2011-12-01 | 4 | Útil | 26.0042
| 2011-12-02 | 5 | Útil | 26.9083
| 2011-12-03 | 6 | Não útil | 26.4812
| 2011-12-04 | 7 | Não útil | 26.625
| 2011-12-05 | 1 | Útil | 26.5396
| 2011-12-06 | 2 | Útil | 26.0542
| 2011-12-07 | 3 | Útil | 25.95
| 2011-12-08 | 4 | Útil | 24.5104
| 2011-12-09 | 5 | Útil | 26.125
| 2011-12-10 | 6 | Não útil | 26.6563
| 2011-12-11 | 7 | Não útil | 26.825
| 2011-12-12 | 1 | Útil | 24.2354
| 2011-12-13 | 2 | Útil | 24.6208
| 2011-12-14 | 3 | Útil | 25.5146
| 2011-12-15 | 4 | Útil | 24.9708
| 2011-12-16 | 5 | Útil | 25.7896
| 2011-12-17 | 6 | Não útil | 26.1
| 2011-12-18 | 7 | Não útil | 26.0021
| 2011-12-19 | 1 | Útil | 26.2813
| 2011-12-20 | 2 | Útil | 26.4479
| 2011-12-21 | 3 | Útil | 26.1167
| 2011-12-22 | 4 | Útil | 25.2833
| 2011-12-23 | 5 | Útil | 24.8833
| 2011-12-24 | 6 | Não útil | 25.0958
| 2011-12-25 | 8 | Não útil | 26.5583
| 2011-12-26 | 1 | Útil | 27.0021
| 2011-12-27 | 2 | Útil | 26.1583
| 2011-12-28 | 3 | Útil | 26.4313
| 2011-12-29 | 4 | Útil | 26.6625
| 2011-12-30 | 5 | Útil | 27.1625
| 2011-12-31 | 6 | Não útil | 26.8063
| 2012-01-01 | 8 | Não útil | 26.7938
| 2012-01-02 | 1 | Útil | 27.0771
| 2012-01-03 | 2 | Útil | 27.1021
| 2012-01-04 | 3 | Útil | 27.1479
| 2012-01-05 | 4 | Útil | 26.8812
| 2012-01-06 | 5 | Útil | 26.4979
| 2012-01-07 | 6 | Não útil | 26.6292
| 2012-01-08 | 7 | Não útil | 27.1021
| 2012-01-09 | 1 | Útil | 25.9188
| 2012-01-10 | 2 | Útil | 26.8729
| 2012-01-11 | 3 | Útil | 26.3354
| 2012-01-12 | 4 | Útil | 27.0104
| 2012-01-13 | 5 | Útil | 27.1688
| 2012-01-14 | 6 | Não útil | 25.1563
| 2012-01-15 | 7 | Não útil | 26.425
| 2012-01-16 | 1 | Útil | 26.8292
| 2012-01-17 | 2 | Útil | 26.5104
| 2012-01-18 | 3 | Útil | 26.6479
| 2012-01-19 | 4 | Útil | 26.2792
| 2012-01-20 | 5 | Útil | 26.9542
| 2012-01-21 | 6 | Não útil | 26.6917
| 2012-01-22 | 7 | Não útil | 26.6083
| 2012-01-23 | 1 | Útil | 26.7604
| 2012-01-24 | 2 | Útil | 26.4792
| 2012-01-25 | 3 | Útil | 26.9125
| 2012-01-26 | 4 | Útil | 26.775
| 2012-01-27 | 5 | Útil | 26.9792
| 2012-01-28 | 6 | Não útil | 27.0729
| 2012-01-29 | 7 | Não útil | 25.4187
| 2012-01-30 | 1 | Útil | 25.6292
| 2012-01-31 | 2 | Útil | 26.0479
| 2012-02-01 | 3 | Útil | 25.6292
| 2012-02-02 | 4 | Útil | 26.3042
| 2012-02-03 | 5 | Útil | 26.1104
| 2012-02-04 | 6 | Não útil | 26.7625
| 2012-02-05 | 7 | Não útil | 27.1646
| 2012-02-06 | 1 | Útil | 26.5562
| 2012-02-07 | 2 | Útil | 26.9125
| 2012-02-08 | 3 | Útil | 26.7604
| 2012-02-09 | 4 | Útil | 26.7333
| 2012-02-10 | 5 | Útil | 27.1583
| 2012-02-11 | 6 | Não útil | 27.3667
| 2012-02-12 | 7 | Não útil | 27.4458
| 2012-02-13 | 1 | Útil | 26.0479
| 2012-02-14 | 2 | Útil | 26.4125
| 2012-02-15 | 3 | Útil | 25.9417
| 2012-02-16 | 4 | Útil | 25.3104
| 2012-02-17 | 5 | Útil | 26.2729
| 2012-02-18 | 6 | Não útil | 25.8542
| 2012-02-19 | 7 | Não útil | 24.3
| 2012-02-20 | 1 | Útil | 25.8896
| 2012-02-21 | 8 | Não útil | 26.3583
| 2012-02-22 | 3 | Útil | 27.075
| 2012-02-23 | 4 | Útil | 26.7375
| 2012-02-24 | 5 | Útil | 26.6687
| 2012-02-25 | 6 | Não útil | 25.7458
| 2012-02-26 | 7 | Não útil | 25.7937
| 2012-02-27 | 1 | Útil | 26.8021
| 2012-02-28 | 2 | Útil | 26.9125
| 2012-02-29 | 3 | Útil | 26.8979
| 2012-03-01 | 4 | Útil | 26.1896
| 2012-03-02 | 5 | Útil | 27.2
| 2012-03-03 | 6 | Não útil | 26.9917
| 2012-03-04 | 7 | Não útil | 26.3333
| 2012-03-05 | 1 | Útil | 27.1188
| 2012-03-06 | 2 | Útil | 26.8146
| 2012-03-07 | 3 | Útil | 26.5896
| 2012-03-08 | 4 | Útil | 24.7854
| 2012-03-09 | 5 | Útil | 26.1104
| 2012-03-10 | 6 | Não útil | 26.6167
| 2012-03-11 | 7 | Não útil | 26.4042
| 2012-03-12 | 1 | Útil | 26.5354
| 2012-03-13 | 2 | Útil | 26.3146
| 2012-03-14 | 3 | Útil | 26.7104
| 2012-03-15 | 4 | Útil | 26.2229
| 2012-03-16 | 5 | Útil | 26.5312
| 2012-03-17 | 6 | Não útil | 27.1417
| 2012-03-18 | 7 | Não útil | 26.6042
| 2012-03-19 | 1 | Útil | 26.8188
| 2012-03-20 | 2 | Útil | 26.6375
| 2012-03-21 | 3 | Útil | 25.2937
| 2012-03-22 | 4 | Útil | 26.5646
| 2012-03-23 | 5 | Útil | 26.9833
| 2012-03-24 | 6 | Não útil | 26.8125
| 2012-03-25 | 7 | Não útil | 26.7458
| 2012-03-26 | 1 | Útil | 26.8083
| 2012-03-27 | 2 | Útil | 26.2625
| 2012-03-28 | 3 | Útil | 26.0646
| 2012-03-29 | 4 | Útil | 27.3229
| 2012-03-30 | 5 | Útil | 27.425
| 2012-03-31 | 6 | Não útil | 25.6792
| 2012-04-01 | 7 | Não útil | 27.0833
| 2012-04-02 | 1 | Útil | 26.6458
| 2012-04-03 | 2 | Útil | 26.4042
| 2012-04-04 | 3 | Útil | 26.6875
| 2012-04-05 | 4 | Útil | 27.3833
| 2012-04-06 | 8 | Não útil | 27.2438
| 2012-04-07 | 6 | Não útil | 27.1479
| 2012-04-08 | 7 | Não útil | 27.3042
| 2012-04-09 | 1 | Útil | 27.0104
| 2012-04-10 | 2 | Útil | 26.8667
| 2012-04-11 | 3 | Útil | 25.9729
| 2012-04-12 | 4 | Útil | 26.5958
| 2012-04-13 | 5 | Útil | 26.2479
| 2012-04-14 | 6 | Não útil | 26.2062
| 2012-04-15 | 7 | Não útil | 27.3938
| 2012-04-16 | 1 | Útil | 26.5708
| 2012-04-17 | 2 | Útil | 26.9521
| 2012-04-18 | 3 | Útil | 26.2729
| 2012-04-19 | 4 | Útil | 25.0771
| 2012-04-20 | 5 | Útil | 24.4167
| 2012-04-21 | 8 | Não útil | 26.4083
| 2012-04-22 | 7 | Não útil | 26.4208
| 2012-04-23 | 1 | Útil | 26.8896
| 2012-04-24 | 2 | Útil | 26.3958
| 2012-04-25 | 3 | Útil | 26.8812
| 2012-04-26 | 4 | Útil | 25.6667
| 2012-04-27 | 5 | Útil | 26.1938
| 2012-04-28 | 6 | Não útil | 26.3313
| 2012-04-29 | 7 | Não útil | 25.7208
| 2012-04-30 | 1 | Útil | 25.8854
| 2012-05-01 | 8 | Não útil | 26.6167
| 2012-05-02 | 3 | Útil | 26.2833
| 2012-05-03 | 4 | Útil | 27.075
| 2012-05-04 | 5 | Útil | 26.6333
| 2012-05-05 | 6 | Não útil | 26.7417
| 2012-05-06 | 7 | Não útil | 26.0958
| 2012-05-07 | 1 | Útil | 25.6521
| 2012-05-08 | 2 | Útil | 24.2688
| 2012-05-09 | 3 | Útil | 25.15
| 2012-05-10 | 4 | Útil | 24.1542
| 2012-05-11 | 5 | Útil | 25.2771
| 2012-05-12 | 6 | Não útil | 25.6562
| 2012-05-13 | 7 | Não útil | 25.7271
| 2012-05-14 | 1 | Útil | 26.4958
| 2012-05-15 | 2 | Útil | 25.9979
| 2012-05-16 | 3 | Útil | 26.0979
| 2012-05-17 | 4 | Útil | 23.9271
| 2012-05-18 | 5 | Útil | 24.6396
| 2012-05-19 | 6 | Não útil | 24.3104
| 2012-05-20 | 7 | Não útil | 23.1229
| 2012-05-21 | 1 | Útil | 23.0729
| 2012-05-22 | 2 | Útil | 24.0208
| 2012-05-23 | 3 | Útil | 24.2646
| 2012-05-24 | 4 | Útil | 24.6562
| 2012-05-25 | 5 | Útil | 23.8979
| 2012-05-26 | 6 | Não útil | 24.875
| 2012-05-27 | 7 | Não útil | 25.2146
| 2012-05-28 | 1 | Útil | 25.0604
| 2012-05-29 | 2 | Útil | 25.2271
| 2012-05-30 | 3 | Útil | 25.6937
| 2012-05-31 | 4 | Útil | 25.3938
| 2012-06-01 | 5 | Útil | 24.3458
| 2012-06-02 | 6 | Não útil | 24.8437
| 2012-06-03 | 7 | Não útil | 23.5083
| 2012-06-04 | 1 | Útil | 25.3896
| 2012-06-05 | 2 | Útil | 25.4771
| 2012-06-06 | 3 | Útil | 25.0854
| 2012-06-07 | 8 | Não útil | 24.1646
| 2012-06-08 | 5 | Útil | 23.9417
| 2012-06-09 | 6 | Não útil | 24.3125
| 2012-06-10 | 7 | Não útil | 24.9458
| 2012-06-11 | 1 | Útil | 24.9896
| 2012-06-12 | 2 | Útil | 23.8333
| 2012-06-13 | 3 | Útil | 25.375
| 2012-06-14 | 4 | Útil | 25.0917
| 2012-06-15 | 5 | Útil | 24.8271
| 2012-06-16 | 6 | Não útil | 22.7458
| 2012-06-17 | 7 | Não útil | 24.6479
| 2012-06-18 | 1 | Útil | 25.1854
| 2012-06-19 | 2 | Útil | 25.2458
| 2012-06-20 | 3 | Útil | 24.7458
| 2012-06-21 | 4 | Útil | 24.8438
| 2012-06-22 | 5 | Útil | 23.9771
| 2012-06-23 | 6 | Não útil | 23.0958
| 2012-06-24 | 7 | Não útil | 24.9
| 2012-06-25 | 1 | Útil | 24.5125
| 2012-06-26 | 2 | Útil | 24.175
| 2012-06-27 | 3 | Útil | 23.5042
| 2012-06-28 | 4 | Útil | 23.1187
| 2012-06-29 | 5 | Útil | 24.5542
| 2012-06-30 | 6 | Não útil | 24.3313
| 2012-07-01 | 7 | Não útil | 24.1333
| 2012-07-02 | 1 | Útil | 24.8667
| 2012-07-03 | 2 | Útil | 24.0625
| 2012-07-04 | 3 | Útil | 23.4833
| 2012-07-05 | 4 | Útil | 23.2583
| 2012-07-06 | 5 | Útil | 23.4792
| 2012-07-07 | 6 | Não útil | 22.9
| 2012-07-08 | 7 | Não útil | 23.6312
| 2012-07-09 | 1 | Útil | 24.4125
| 2012-07-10 | 2 | Útil | 21.7125
| 2012-07-11 | 3 | Útil | 21.6896
| 2012-07-12 | 4 | Útil | 23.3479
| 2012-07-13 | 5 | Útil | 24.0021
| 2012-07-14 | 6 | Não útil | 24.8771
| 2012-07-15 | 7 | Não útil | 24.1604
| 2012-07-16 | 1 | Útil | 24.5333
| 2012-07-17 | 2 | Útil | 24.6563
| 2012-07-18 | 3 | Útil | 24.5354
| 2012-07-19 | 4 | Útil | 23.4208
| 2012-07-20 | 5 | Útil | 24.4792
| 2012-07-21 | 6 | Não útil | 24.4292
| 2012-07-22 | 7 | Não útil | 24.0208
| 2012-07-23 | 1 | Útil | 24.1896
| 2012-07-24 | 2 | Útil | 24.3042
| 2012-07-25 | 3 | Útil | 24.0312
| 2012-07-26 | 4 | Útil | 23.4708
| 2012-07-27 | 5 | Útil | 24.4542
| 2012-07-28 | 6 | Não útil | 23.9208
| 2012-07-29 | 7 | Não útil | 23.5083
| 2012-07-30 | 1 | Útil | 23.4479
| 2012-07-31 | 2 | Útil | 23.6979
| 2012-08-01 | 3 | Útil | 23.9938
| 2012-08-02 | 4 | Útil | 24.4042
| 2012-08-03 | 5 | Útil | 24.1417
| 2012-08-04 | 6 | Não útil | 24.1208
| 2012-08-05 | 7 | Não útil | 23.2
| 2012-08-06 | 1 | Útil | 23.3771
| 2012-08-07 | 2 | Útil | 23.5687
| 2012-08-08 | 3 | Útil | 22.9417
| 2012-08-09 | 4 | Útil | 23.8292
| 2012-08-10 | 5 | Útil | 23.8375
| 2012-08-11 | 6 | Não útil | 23.7833
| 2012-08-12 | 7 | Não útil | 23.4104
| 2012-08-13 | 1 | Útil | 23.7583
| 2012-08-14 | 2 | Útil | 22.1125
| 2012-08-15 | 3 | Útil | 22.7958
| 2012-08-16 | 4 | Útil | 23.3771
| 2012-08-17 | 5 | Útil | 23.1708
| 2012-08-18 | 6 | Não útil | 23.6521
| 2012-08-19 | 7 | Não útil | 23.45
| 2012-08-20 | 1 | Útil | 23.4625
| 2012-08-21 | 2 | Útil | 24.1958
| 2012-08-22 | 3 | Útil | 22.8104
| 2012-08-23 | 4 | Útil | 23.375
| 2012-08-24 | 5 | Útil | 22.275
| 2012-08-25 | 6 | Não útil | 23.7604
| 2012-08-26 | 7 | Não útil | 23.8375
| 2012-08-27 | 1 | Útil | 23.4542
| 2012-08-28 | 2 | Útil | 23.1271
| 2012-08-29 | 3 | Útil | 20.1458
| 2012-08-30 | 4 | Útil | 24.1188
| 2012-08-31 | 5 | Útil | 24.0354
| 2012-09-01 | 6 | Não útil | 23.6125
| 2012-09-02 | 7 | Não útil | 23.7125
| 2012-09-03 | 1 | Útil | 24.1229
| 2012-09-04 | 2 | Útil | 24.2563
| 2012-09-05 | 3 | Útil | 24.3167
| 2012-09-06 | 4 | Útil | 24.0604
| 2012-09-07 | 8 | Não útil | 23.725
| 2012-09-08 | 6 | Não útil | 24
| 2012-09-09 | 7 | Não útil | 24.8521
| 2012-09-10 | 1 | Útil | 25.1521
| 2012-09-11 | 2 | Útil | 24.8521
| 2012-09-12 | 3 | Útil | 24.6333
| 2012-09-13 | 4 | Útil | 24.5792
| 2012-09-14 | 5 | Útil | 24.6875
| 2012-09-15 | 6 | Não útil | 25.0792
| 2012-09-16 | 7 | Não útil | 24.9875
| 2012-09-17 | 1 | Útil | 25.3521
| 2012-09-18 | 2 | Útil | 24.9854
| 2012-09-19 | 3 | Útil | 24.9375
| 2012-09-20 | 4 | Útil | 24.6437
| 2012-09-21 | 5 | Útil | 25.1229
| 2012-09-22 | 6 | Não útil | 25.0229
| 2012-09-23 | 7 | Não útil | 25.5271
| 2012-09-24 | 1 | Útil | 23.7167
| 2012-09-25 | 2 | Útil | 24.5937
| 2012-09-26 | 3 | Útil | 24.8667
| 2012-09-27 | 4 | Útil | 23.9375
| 2012-09-28 | 5 | Útil | 22.5521
| 2012-09-29 | 6 | Não útil | 23.6875
| 2012-09-30 | 7 | Não útil | 23.2354
| 2012-10-01 | 1 | Útil | 23.1937
| 2012-10-02 | 2 | Útil | 24.05
| 2012-10-03 | 3 | Útil | 24.1062
| 2012-10-04 | 4 | Útil | 24.4729
| 2012-10-05 | 5 | Útil | 24.1938
| 2012-10-06 | 6 | Não útil | 24.1417
| 2012-10-07 | 7 | Não útil | 24.3583
| 2012-10-08 | 1 | Útil | 24.1083
| 2012-10-09 | 2 | Útil | 24.2792
| 2012-10-10 | 3 | Útil | 22.6687
| 2012-10-11 | 4 | Útil | 24.15
| 2012-10-12 | 8 | Não útil | 24.7208
| 2012-10-13 | 6 | Não útil | 24.9917
| 2012-10-14 | 7 | Não útil | 23.875
| 2012-10-15 | 1 | Útil | 23.5208
| 2012-10-16 | 2 | Útil | 25.1229
| 2012-10-17 | 3 | Útil | 25.1625
| 2012-10-18 | 4 | Útil | 25.6875
| 2012-10-19 | 5 | Útil | 25.2292
| 2012-10-20 | 6 | Não útil | 25.5104
| 2012-10-21 | 7 | Não útil | 24.95
| 2012-10-22 | 1 | Útil | 25.6125
| 2012-10-23 | 2 | Útil | 25.7958
| 2012-10-24 | 3 | Útil | 25.5896
| 2012-10-25 | 4 | Útil | 25.7917
| 2012-10-26 | 5 | Útil | 25.6646
| 2012-10-27 | 6 | Não útil | 25.4479
| 2012-10-28 | 7 | Não útil | 25.45
| 2012-10-29 | 1 | Útil | 25.7458
| 2012-10-30 | 2 | Útil | 25.8896
| 2012-10-31 | 3 | Útil | 25.5167
| 2012-11-01 | 4 | Útil | 25.9688
| 2012-11-02 | 8 | Não útil | 26.2979
| 2012-11-03 | 6 | Não útil | 26.0917
| 2012-11-04 | 7 | Não útil | 25.6729
| 2012-11-05 | 1 | Útil | 25.5938
| 2012-11-06 | 2 | Útil | 25.1562
| 2012-11-07 | 3 | Útil | 24.9604
| 2012-11-08 | 4 | Útil | 25.8375
| 2012-11-09 | 5 | Útil | 25.6479
| 2012-11-10 | 6 | Não útil | 25.1021
| 2012-11-11 | 7 | Não útil | 25.3333
| 2012-11-12 | 1 | Útil | 25.6208
| 2012-11-13 | 2 | Útil | 25.6292
| 2012-11-14 | 3 | Útil | 25.425
| 2012-11-15 | 8 | Não útil | 26.0417
| 2012-11-16 | 5 | Útil | 26.0729
| 2012-11-17 | 6 | Não útil | 26.1708
| 2012-11-18 | 7 | Não útil | 26.4729
| 2012-11-19 | 1 | Útil | 26.45
| 2012-11-20 | 2 | Útil | 26.5458
| 2012-11-21 | 3 | Útil | 26.3688
| 2012-11-22 | 4 | Útil | 26.2125
| 2012-11-23 | 5 | Útil | 26.7521
| 2012-11-24 | 6 | Não útil | 26.3833
| 2012-11-25 | 7 | Não útil | 26.5479
| 2012-11-26 | 1 | Útil | 26.6375
| 2012-11-27 | 2 | Útil | 26.6104
| 2012-11-28 | 3 | Útil | 26.3292
| 2012-11-29 | 4 | Útil | 26.5958
| 2012-11-30 | 5 | Útil | 26.9333
| 2012-12-01 | 6 | Não útil | 26.7792
| 2012-12-02 | 7 | Não útil | 26.825
| 2012-12-03 | 1 | Útil | 27.0146
| 2012-12-04 | 2 | Útil | 26.4917
| 2012-12-05 | 3 | Útil | 26.5438
| 2012-12-06 | 4 | Útil | 25.7896
| 2012-12-07 | 5 | Útil | 26.7937
| 2012-12-08 | 6 | Não útil | 26.5854
| 2012-12-09 | 7 | Não útil | 26.6042
| 2012-12-10 | 1 | Útil | 26.6438
| 2012-12-11 | 2 | Útil | 27.0021
| 2012-12-12 | 3 | Útil | 27.3
| 2012-12-13 | 4 | Útil | 27.0958
| 2012-12-14 | 5 | Útil | 26.9125
| 2012-12-15 | 6 | Não útil | 26.8021
| 2012-12-16 | 7 | Não útil | 26.5396
| 2012-12-17 | 1 | Útil | 26.5438
| 2012-12-18 | 2 | Útil | 26.5479
| 2012-12-19 | 3 | Útil | 26.9396
| 2012-12-20 | 4 | Útil | 27.4646
| 2012-12-21 | 5 | Útil | 27.0958
| 2012-12-22 | 6 | Não útil | 26.9813
| 2012-12-23 | 7 | Não útil | 27.1021
| 2012-12-24 | 1 | Útil | 27.5708
| 2012-12-25 | 8 | Não útil | 27.3833
| 2012-12-26 | 3 | Útil | 27.7125
| 2012-12-27 | 4 | Útil | 27.6771
| 2012-12-28 | 5 | Útil | 27.3792
| 2012-12-29 | 6 | Não útil | 27.2812
| 2012-12-30 | 7 | Não útil | 26.5958
| 2012-12-31 | 1 | Útil | 23.4
| 2013-01-01 | 8 | Não útil | 0
| 2013-01-02 | 3 | Útil | 0
| 2013-01-03 | 4 | Útil | 0
| 2013-01-04 | 5 | Útil | 0
| 2013-01-05 | 6 | Não útil | 0
| 2013-01-06 | 7 | Não útil | 0
| 2013-01-07 | 1 | Útil | 0
| 2013-01-08 | 2 | Útil | 0
| 2013-01-09 | 3 | Útil | 0
| 2013-01-10 | 4 | Útil | 0
| 2013-01-11 | 5 | Útil | 0
| 2013-01-12 | 6 | Não útil | 0
| 2013-01-13 | 7 | Não útil | 0
| 2013-01-14 | 1 | Útil | 0
| 2013-01-15 | 2 | Útil | 0
| 2013-01-16 | 3 | Útil | 0
| 2013-01-17 | 4 | Útil | 0
| 2013-01-18 | 5 | Útil | 0
| 2013-01-19 | 6 | Não útil | 0
| 2013-01-20 | 7 | Não útil | 0
| 2013-01-21 | 1 | Útil | 0
| 2013-01-22 | 2 | Útil | 0
| 2013-01-23 | 3 | Útil | 0
| 2013-01-24 | 4 | Útil | 0
| 2013-01-25 | 5 | Útil | 0
| 2013-01-26 | 6 | Não útil | 0
| 2013-01-27 | 7 | Não útil | 0
| 2013-01-28 | 1 | Útil | 0
| 2013-01-29 | 2 | Útil | 0
| 2013-01-30 | 3 | Útil | 0
| 2013-01-31 | 4 | Útil | 0
| 2013-02-01 | 5 | Útil | 27.6771
| 2013-02-02 | 6 | Não útil | 27.8021
| 2013-02-03 | 7 | Não útil | 27.95
| 2013-02-04 | 1 | Útil | 28.1417
| 2013-02-05 | 2 | Útil | 27.9146
| 2013-02-06 | 3 | Útil | 28.1083
| 2013-02-07 | 4 | Útil | 28.5271
| 2013-02-08 | 5 | Útil | 27.7229
| 2013-02-09 | 6 | Não útil | 28.1396
| 2013-02-10 | 7 | Não útil | 27.8938
| 2013-02-11 | 1 | Útil | 27.4187
| 2013-02-12 | 8 | Não útil | 27.7562
| 2013-02-13 | 3 | Útil | 27.6521
| 2013-02-14 | 4 | Útil | 28.0958
| 2013-02-15 | 5 | Útil | 28.0875
| 2013-02-16 | 6 | Não útil | 28.2812
| 2013-02-17 | 7 | Não útil | 28.2917
| 2013-02-18 | 1 | Útil | 28.0479
| 2013-02-19 | 2 | Útil | 28.1667
| 2013-02-20 | 3 | Útil | 27.0479
| 2013-02-21 | 4 | Útil | 27.0583
| 2013-02-22 | 5 | Útil | 26.8521
| 2013-02-23 | 6 | Não útil | 27.4792
| 2013-02-24 | 7 | Não útil | 26.0312
| 2013-02-25 | 1 | Útil | 26.7562
| 2013-02-26 | 2 | Útil | 26.7542
| 2013-02-27 | 3 | Útil | 27.9104
| 2013-02-28 | 4 | Útil | 28.0813
| 2013-03-01 | 5 | Útil | 27.9563
| 2013-03-02 | 6 | Não útil | 28.1708
| 2013-03-03 | 7 | Não útil | 28.125
| 2013-03-04 | 1 | Útil | 28.1146
| 2013-03-05 | 2 | Útil | 27.5271
| 2013-03-06 | 3 | Útil | 28.4479
| 2013-03-07 | 4 | Útil | 26.9042
| 2013-03-08 | 5 | Útil | 28.1021
| 2013-03-09 | 6 | Não útil | 28.1938
| 2013-03-10 | 7 | Não útil | 27.8438
| 2013-03-11 | 1 | Útil | 28.3875
| 2013-03-12 | 2 | Útil | 28.2562
| 2013-03-13 | 3 | Útil | 28.0229
| 2013-03-14 | 4 | Útil | 28.2104
| 2013-03-15 | 5 | Útil | 27.1937
| 2013-03-16 | 6 | Não útil | 24.3542
| 2013-03-17 | 7 | Não útil | 26.3979
| 2013-03-18 | 1 | Útil | 27.4854
| 2013-03-19 | 2 | Útil | 27.8729
| 2013-03-20 | 3 | Útil | 27.2083
| 2013-03-21 | 4 | Útil | 28.1688
| 2013-03-22 | 5 | Útil | 28.1187
| 2013-03-23 | 6 | Não útil | 28.0917
| 2013-03-24 | 7 | Não útil | 28.1417
| 2013-03-25 | 1 | Útil | 28.2917
| 2013-03-26 | 2 | Útil | 28.3333
| 2013-03-27 | 3 | Útil | 21.4979
| 2013-03-28 | 4 | Útil | 14.5938
| 2013-03-29 | 8 | Não útil | 27.6667
| 2013-03-30 | 6 | Não útil | 26.7229
| 2013-03-31 | 7 | Não útil | 27.5271
| 2013-04-01 | 1 | Útil | 26.4729
| 2013-04-02 | 2 | Útil | 27.4229
| 2013-04-03 | 3 | Útil | 27.3
| 2013-04-04 | 4 | Útil | 27.8708
| 2013-04-05 | 5 | Útil | 27.8792
| 2013-04-06 | 6 | Não útil | 28.2896
| 2013-04-07 | 7 | Não útil | 27.9625
| 2013-04-08 | 1 | Útil | 28.0208
| 2013-04-09 | 2 | Útil | 28.1854
| 2013-04-10 | 3 | Útil | 28.5979
| 2013-04-11 | 4 | Útil | 28.3646
| 2013-04-12 | 5 | Útil | 28.1104
| 2013-04-13 | 6 | Não útil | 27.9333
| 2013-04-14 | 7 | Não útil | 27.9354
| 2013-04-15 | 1 | Útil | 27.5562
| 2013-04-16 | 2 | Útil | 27.8958
| 2013-04-17 | 3 | Útil | 27.5208
| 2013-04-18 | 4 | Útil | 25.8812
| 2013-04-19 | 5 | Útil | 25.0062
| 2013-04-20 | 6 | Não útil | 25.7313
| 2013-04-21 | 8 | Não útil | 26.3521
| 2013-04-22 | 1 | Útil | 26.0479
| 2013-04-23 | 2 | Útil | 25.1833
| 2013-04-24 | 3 | Útil | 24.0729
| 2013-04-25 | 4 | Útil | 24.1813
| 2013-04-26 | 5 | Útil | 25.2896
| 2013-04-27 | 6 | Não útil | 25.4458
| 2013-04-28 | 7 | Não útil | 24.9
| 2013-04-29 | 1 | Útil | 24.7375
| 2013-04-30 | 2 | Útil | 26.0667
| 2013-05-01 | 8 | Não útil | 24.8438
| 2013-05-02 | 4 | Útil | 26.1474
| 2013-05-03 | 5 | Útil | 26.1474
| 2013-05-04 | 6 | Não útil | 28.9
| 2013-05-05 | 7 | Não útil | 30.1
| 2013-05-06 | 1 | Útil | 29.2
| 2013-05-07 | 2 | Útil | 29.2
| 2013-05-08 | 3 | Útil | 29.2
| 2013-05-09 | 4 | Útil | 28.8
| 2013-05-10 | 5 | Útil | 28.8
| 2013-05-11 | 6 | Não útil | 25.9
| 2013-05-12 | 7 | Não útil | 25.3
| 2013-05-13 | 1 | Útil | 28.8
| 2013-05-14 | 2 | Útil | 29.7
| 2013-05-15 | 3 | Útil | 28.9
| 2013-05-16 | 4 | Útil | 27.7
| 2013-05-17 | 5 | Útil | 27.6
| 2013-05-18 | 6 | Não útil | 28.5
| 2013-05-19 | 7 | Não útil | 24.9
| 2013-05-20 | 1 | Útil | 24.3
| 2013-05-21 | 2 | Útil | 27.9
| 2013-05-22 | 3 | Útil | 27.7
| 2013-05-23 | 4 | Útil | 28.3
| 2013-05-24 | 5 | Útil | 29
| 2013-05-25 | 6 | Não útil | 27.7
| 2013-05-26 | 7 | Não útil | 25.3
| 2013-05-27 | 1 | Útil | 26.1
| 2013-05-28 | 2 | Útil | 27.6
| 2013-05-29 | 3 | Útil | 27.9
| 2013-05-30 | 8 | Não útil | 29.3
| 2013-05-31 | 5 | Útil | 27.9
| 2013-06-01 | 6 | Não útil | 28
| 2013-06-02 | 7 | Não útil | 28.9
| 2013-06-03 | 1 | Útil | 26.9
| 2013-06-04 | 2 | Útil | 28.1
| 2013-06-05 | 3 | Útil | 26.8
| 2013-06-06 | 4 | Útil | 24.7
| 2013-06-07 | 5 | Útil | 28.6
| 2013-06-08 | 6 | Não útil | 27.8
| 2013-06-09 | 7 | Não útil | 26.7
| 2013-06-10 | 1 | Útil | 27.3
| 2013-06-11 | 2 | Útil | 26.5
| 2013-06-12 | 3 | Útil | 26.9
| 2013-06-13 | 4 | Útil | 27.6
| 2013-06-14 | 5 | Útil | 27.1
| 2013-06-15 | 6 | Não útil | 24.5
| 2013-06-16 | 7 | Não útil | 24.5
| 2013-06-17 | 1 | Útil | 24.4
| 2013-06-18 | 2 | Útil | 25.4
| 2013-06-19 | 3 | Útil | 25.1
| 2013-06-20 | 4 | Útil | 27.9
| 2013-06-21 | 5 | Útil | 26.8
| 2013-06-22 | 6 | Não útil | 27.7
| 2013-06-23 | 7 | Não útil
| 2013-06-24 | 1 | Útil
| 2013-06-25 | 2 | Útil
| 2013-06-26 | 3 | Útil | 26
| 2013-06-27 | 4 | Útil | 25.7
| 2013-06-28 | 5 | Útil | 25.4
| 2013-06-29 | 6 | Não útil | 27.3
| 2013-06-30 | 7 | Não útil | 27.7
| 2013-07-01 | 1 | Útil | 26.7
| 2013-07-02 | 2 | Útil | 26.3
| 2013-07-03 | 3 | Útil | 26.7
| 2013-07-04 | 4 | Útil | 27
| 2013-07-05 | 5 | Útil | 26.1
| 2013-07-06 | 6 | Não útil | 26.9
| 2013-07-07 | 7 | Não útil | 25.2
| 2013-07-08 | 1 | Útil | 25.9
| 2013-07-09 | 2 | Útil | 25.3
| 2013-07-10 | 3 | Útil | 26.8
| 2013-07-11 | 4 | Útil | 25.6
| 2013-07-12 | 5 | Útil | 26.4
| 2013-07-13 | 6 | Não útil | 26.3
| 2013-07-14 | 7 | Não útil | 26.6
| 2013-07-15 | 1 | Útil | 24.6
| 2013-07-16 | 2 | Útil | 26.9
| 2013-07-17 | 3 | Útil | 27.7
| 2013-07-18 | 4 | Útil | 27.8
| 2013-07-19 | 5 | Útil | 27.1
| 2013-07-20 | 6 | Não útil | 25.4
| 2013-07-21 | 7 | Não útil | 27.2
| 2013-07-22 | 1 | Útil | 27.4
| 2013-07-23 | 2 | Útil | 28.1
| 2013-07-24 | 3 | Útil | 28.3
| 2013-07-25 | 4 | Útil | 24.3
| 2013-07-26 | 5 | Útil | 26.5
| 2013-07-27 | 6 | Não útil | 25.4
| 2013-07-28 | 7 | Não útil | 27
| 2013-07-29 | 1 | Útil | 26.8
| 2013-07-30 | 2 | Útil | 26.7
| 2013-07-31 | 3 | Útil | 24.5
| 2013-08-01 | 4 | Útil | 26.3
| 2013-08-02 | 5 | Útil | 26.3
| 2013-08-03 | 6 | Não útil | 27.9
| 2013-08-04 | 7 | Não útil | 26.3
| 2013-08-05 | 1 | Útil | 27
| 2013-08-06 | 2 | Útil | 24.2
| 2013-08-07 | 3 | Útil | 26.9
| 2013-08-08 | 4 | Útil | 26.7
| 2013-08-09 | 5 | Útil | 27.9
| 2013-08-10 | 6 | Não útil | 28.3
| 2013-08-11 | 7 | Não útil | 27.9
| 2013-08-12 | 1 | Útil | 26.3
| 2013-08-13 | 2 | Útil | 27.6
| 2013-08-14 | 3 | Útil | 27.2
| 2013-08-15 | 4 | Útil | 28.1
| 2013-08-16 | 5 | Útil | 27.5
| 2013-08-17 | 6 | Não útil | 25.8
| 2013-08-18 | 7 | Não útil | 26
| 2013-08-19 | 1 | Útil | 24.5
| 2013-08-20 | 2 | Útil | 23.5
| 2013-08-21 | 3 | Útil | 25.7
| 2013-08-22 | 4 | Útil | 27.5
| 2013-08-23 | 5 | Útil
| 2013-08-24 | 6 | Não útil | 25.1
| 2013-08-25 | 7 | Não útil | 27.7
| 2013-08-26 | 1 | Útil | 27.1
| 2013-08-27 | 2 | Útil | 28.1
| 2013-08-28 | 3 | Útil | 28.7
| 2013-08-29 | 4 | Útil | 28.4
| 2013-08-30 | 5 | Útil | 24.2
| 2013-08-31 | 6 | Não útil | 25.2
| 2013-09-01 | 7 | Não útil | 27.7
| 2013-09-02 | 1 | Útil | 27.9
| 2013-09-03 | 2 | Útil | 27.4
| 2013-09-04 | 3 | Útil | 28
| 2013-09-05 | 4 | Útil | 27.5
| 2013-09-06 | 5 | Útil | 24.2
| 2013-09-07 | 8 | Não útil | 25
| 2013-09-08 | 7 | Não útil | 27
| 2013-09-09 | 1 | Útil | 26.8
| 2013-09-10 | 2 | Útil | 27.9
| 2013-09-11 | 3 | Útil | 26.1
| 2013-09-12 | 4 | Útil | 27.2
| 2013-09-13 | 5 | Útil | 27.5
| 2013-09-14 | 6 | Não útil | 26.9
| 2013-09-15 | 7 | Não útil | 27.3
| 2013-09-16 | 1 | Útil | 27.7
| 2013-09-17 | 2 | Útil | 27
| 2013-09-18 | 3 | Útil | 28.9
| 2013-09-19 | 4 | Útil | 28.1
| 2013-09-20 | 5 | Útil | 28
| 2013-09-21 | 6 | Não útil | 27.9
| 2013-09-22 | 7 | Não útil | 27
| 2013-09-23 | 1 | Útil | 28.1
| 2013-09-24 | 2 | Útil | 29.2
| 2013-09-25 | 3 | Útil | 27.7
| 2013-09-26 | 4 | Útil | 28.6
| 2013-09-27 | 5 | Útil | 28.5
| 2013-09-28 | 6 | Não útil | 27.9
| 2013-09-29 | 7 | Não útil | 28.5
| 2013-09-30 | 1 | Útil | 27.4
| 2013-10-01 | 2 | Útil | 28.9
| 2013-10-02 | 3 | Útil
| 2013-10-03 | 4 | Útil
| 2013-10-04 | 5 | Útil
| 2013-10-05 | 6 | Não útil
| 2013-10-06 | 7 | Não útil
| 2013-10-07 | 1 | Útil
| 2013-10-08 | 2 | Útil
| 2013-10-09 | 3 | Útil
| 2013-10-10 | 4 | Útil
| 2013-10-11 | 5 | Útil
| 2013-10-12 | 8 | Não útil
| 2013-10-13 | 7 | Não útil
| 2013-10-14 | 1 | Útil
| 2013-10-15 | 2 | Útil
| 2013-10-16 | 3 | Útil
| 2013-10-17 | 4 | Útil
| 2013-10-18 | 5 | Útil
| 2013-10-19 | 6 | Não útil
| 2013-10-20 | 7 | Não útil
| 2013-10-21 | 1 | Útil
| 2013-10-22 | 2 | Útil
| 2013-10-23 | 3 | Útil
| 2013-10-24 | 4 | Útil
| 2013-10-25 | 5 | Útil
| 2013-10-26 | 6 | Não útil
| 2013-10-27 | 7 | Não útil
| 2013-10-28 | 1 | Útil
| 2013-10-29 | 2 | Útil
| 2013-10-30 | 3 | Útil
| 2013-10-31 | 4 | Útil
| 2013-11-01 | 5 | Útil
| 2013-11-02 | 8 | Não útil
| 2013-11-03 | 7 | Não útil
| 2013-11-04 | 1 | Útil
| 2013-11-05 | 2 | Útil
| 2013-11-06 | 3 | Útil
| 2013-11-07 | 4 | Útil
| 2013-11-08 | 5 | Útil
| 2013-11-09 | 6 | Não útil
| 2013-11-10 | 7 | Não útil
| 2013-11-11 | 1 | Útil
| 2013-11-12 | 2 | Útil
| 2013-11-13 | 3 | Útil
| 2013-11-14 | 4 | Útil
| 2013-11-15 | 8 | Não útil
| 2013-11-16 | 6 | Não útil
| 2013-11-17 | 7 | Não útil
| 2013-11-18 | 1 | Útil
| 2013-11-19 | 2 | Útil
| 2013-11-20 | 3 | Útil
| 2013-11-21 | 4 | Útil
| 2013-11-22 | 5 | Útil
| 2013-11-23 | 6 | Não útil
| 2013-11-24 | 7 | Não útil
| 2013-11-25 | 1 | Útil
| 2013-11-26 | 2 | Útil
| 2013-11-27 | 3 | Útil
| 2013-11-28 | 4 | Útil
| 2013-11-29 | 5 | Útil
| 2013-11-30 | 6 | Não útil
| 2013-12-01 | 7 | Não útil
| 2013-12-02 | 1 | Útil
| 2013-12-03 | 2 | Útil
| 2013-12-04 | 3 | Útil
| 2013-12-05 | 4 | Útil
| 2013-12-06 | 5 | Útil
| 2013-12-07 | 6 | Não útil
| 2013-12-08 | 7 | Não útil
| 2013-12-09 | 1 | Útil
| 2013-12-10 | 2 | Útil
| 2013-12-11 | 3 | Útil
| 2013-12-12 | 4 | Útil
| 2013-12-13 | 5 | Útil
| 2013-12-14 | 6 | Não útil
| 2013-12-15 | 7 | Não útil
| 2013-12-16 | 1 | Útil
| 2013-12-17 | 2 | Útil
| 2013-12-18 | 3 | Útil
| 2013-12-19 | 4 | Útil
| 2013-12-20 | 5 | Útil
| 2013-12-21 | 6 | Não útil
| 2013-12-22 | 7 | Não útil
| 2013-12-23 | 1 | Útil
| 2013-12-24 | 2 | Útil
| 2013-12-25 | 8 | Não útil
| 2013-12-26 | 4 | Útil
| 2013-12-27 | 5 | Útil
| 2013-12-28 | 6 | Não útil
| 2013-12-29 | 7 | Não útil
| 2013-12-30 | 1 | Útil
| 2013-12-31 | 2 | Útil

## Preço
PREÇOS DA ENERGIA E DEMANDA
3o ciclo | SIM/NÃO |  | NÃO | Comentário
|  |  |  | Sistema | Consumidor
C1 | Custo unitário da demanda no horário de ponta |  | R$/kW.mês | 58.06 |  | Fator de carga | LP | LE1 | LE2 | LE3 | LE4
[6 empty] | 0.3 | 0.25 | 0.27315 | 0.19121 | 0.35166 | 0.24832
C2 | Custo unitário da demanda no horário fora de ponta |  | R$/kW.mês | 18.86 |  | 0.35 | 0.2809 | 0.28494 | 0.19946 | 0.52026 | 0.36738
[6 empty] | 0.4 | 0.3136 | 0.29727 | 0.20809 | 0.71014 | 0.50146
C3 | Custo unitário da energia no horário de ponta de períodos secos |  | R$/MWh | 254.51 |  | 0.45 | 0.3481 | 0.31014 | 0.2171 | 0.9213 | 0.65057
[6 empty] | 0.5 | 0.3844 | 0.32355 | 0.22649 | 1.1538 | 0.81472
C4 | Custo unitário da energia no horário de ponta de períodos úmidos |  | R$/MWh | 229.03 |  | 0.55 | 0.4225 | 0.3375 | 0.23625 | 1.4075 | 0.99389
[6 empty] | 0.6 | 0.4624 | 0.35199 | 0.24639 | 1.6825 | 1.1881
C5 | Custo unitário da energia no horário fora de ponta de períodos secos |  | R$/MWh | 154.16 |  | 0.65 | 0.5041 | 0.3695 | 0.25865 | 1.9763 | 1.3956
[6 empty] | 0.7 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198
C6 | Custo unitário da energia no horário fora de ponta de períodos úmidos |  | R$/MWh | 139.38
FC | Fator de carga do segmento elétrico imediatamente a montante daquele considerado ou que sofreu a intervenção, ou ainda, na falta deste, admitir-se-á o médio da distribuidora dos últimos 12 meses |  | 1 | 0.7
LP | Constante de perda de demanda no posto fora de ponta, considerando 1kW de perda de demanda no horário de ponta |  | 1 | 0.5476
LE1 | Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos secos considerando 1 kW de perda de demanda no horário de ponta |  | 1 | 0.38516
LE2 | Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos úmidos considerando 1 kW de perda de demanda no horário de ponta |  | 1 | 0.26961
LE3 | Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos secos considerando 1 kW de perda de demanda no horário fora de ponta |  | 1 | 2.2938
LE4 | Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos úmidos considerando 1 kW de perda de demanda no horário fora de ponta |  | 1 | 1.6198
| Encargos setoriais |  |  |  | 4.41%
| ICMS |  |  |  | 25%
| PIS |  |  |  | 1.05%
| COFINS |  |  |  | 4.83%
CEEi | Custo Unitário Evitado de Energia inicial |  | R$/MWh | 161.7987
CEDi | Custo Unitário Evitado de Demanda inicial |  | R$/kW-ano | 820.6528
Fme | Fator de multiplicação do CEE |  | 1 | 1 |  |  | Comentário
Fmd | Fator de multiplicação do CED |  | 1 | 1
CEE | Custo Unitário Evitado de Energia |  | R$/MWh | 161.7987 | 250.0366
CED | Custo Unitário Evitado de Demanda |  | R$/kW-ano | 820.6528 | 1268.2009
| Taxa de desconto |  | % aa | 8%
Valores adotados |  |  |  | Sistema | Consumidor
CEE | Custo Unitário Evitado de Energia |  | R$/MWh | 161.7987 | 250.0366
CED | Custo Unitário Evitado de Demanda |  | R$/kW-ano | 820.6528 | 1268.2009
Note on H12: ANEEL: Se a tarifa for do 3o ciclo, digite "SIM" e passe para a guia seguinte. Se não, preencha os campos requeridos desta guia.
Note on M53: ANEEL: Utilizar somente quando: PROPEE Módulo 7, Seção 7.1, item 3.7.1.4 b) Para projetos em Baixa Tensão de Sistema Aéreo Caso contrário, preencher com o valor 1.

## 3ociclo
Tensão
ALTA
BAIXA
PREÇOS DA ENERGIA E DEMANDA - 3o CICLO
3o ciclo | SIM/NÃO |  | NÃO | Comentário
Tensão | ALTA/BAIXA |  | ALTA | Comentário
|  |  |  | Sistema | Consumidor
C1 | Custo unitário da demanda no horário de ponta |  | R$/kW.mês | 46.28 |  |  | Fator de carga | LP | LE1 | LE2 | LE3 | LE4
[6 empty] | Comentário | 0.3 | 0.25 | 0.27315 | 0.19121 | 0.35166 | 0.24832
C2 | Custo unitário da demanda no horário fora de ponta |  | R$/kW.mês | 15.39 |  |  | 0.35 | 0.2809 | 0.28494 | 0.19946 | 0.52026 | 0.36738
[7 empty] | 0.4 | 0.3136 | 0.29727 | 0.20809 | 0.71014 | 0.50146
Cp | Custo unitário da energia no horário de ponta na bandeira verde |  | R$/MWh | 198.23 |  | Comentário | 0.45 | 0.3481 | 0.31014 | 0.2171 | 0.9213 | 0.65057
[7 empty] | 0.5 | 0.3844 | 0.32355 | 0.22649 | 1.1538 | 0.81472
Cfp | Custo unitário da energia no horário fora de ponta na bandeira verde |  | R$/MWh | 115.77 |  |  | 0.55 | 0.4225 | 0.3375 | 0.23625 | 1.4075 | 0.99389
[7 empty] | 0.6 | 0.4624 | 0.35199 | 0.24639 | 1.6825 | 1.1881
FC | Fator de carga do segmento elétrico imediatamente a montante daquele considerado ou que sofreu a intervenção, ou ainda, na falta deste, admitir-se-á o médio da distribuidora dos últimos 12 meses |  | 1 | 0.7 |  |  | 0.65 | 0.5041 | 0.3695 | 0.25865 | 1.9763 | 1.3956
[7 empty] | 0.7 | 0.5476 | 0.38516 | 0.26961 | 2.2938 | 1.6198
LP | Constante de perda de demanda no posto fora de ponta, considerando 1kW de perda de demanda no horário de ponta |  | 1 | 0.5476
LE1 | Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos secos considerando 1 kW de perda de demanda no horário de ponta |  | 1 | 0.38516
LE2 | Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos úmidos considerando 1 kW de perda de demanda no horário de ponta |  | 1 | 0.26961
LEp | Constante de perda de energia no posto de ponta considerando 1 kW de perda de demanda no horário de ponta |  | 1 | 0.33701
LE3 | Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos secos considerando 1 kW de perda de demanda no horário fora de ponta |  | 1 | 2.2938
LE4 | Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos úmidos considerando 1 kW de perda de demanda no horário fora de ponta |  | 1 | 1.6198
LEfp | Constante de perda de energia no posto de fora de ponta considerando 1 kW de perda de demanda no horário fora de ponta |  | 1 | 2.013
| Encargos setoriais |  |  |  | 4.41%
| ICMS |  |  |  | 25%
| PIS |  |  |  | 1.05%
| COFINS |  |  |  | 4.83%
CEE | Custo Unitário Evitado de Energia |  | R$/MWh | 127.5957 | 197.1809
CED | Custo Unitário Evitado de Demanda |  | R$/kW-ano | 656.4908 | 1014.5121
| Taxa de desconto |  | % aa | 8% | Comentário
Valores adotados |  |  |  | Sistema | Consumidor
CEE | Custo Unitário Evitado de Energia |  | R$/MWh | 161.7987 | 250.0366
CED | Custo Unitário Evitado de Demanda |  | R$/kW-ano | 820.6528 | 1268.2009
Note on H14: ANEEL: Não altere esta célula. Se necessário, altere a opção na guia "Preço".
Note on H16: ANEEL: Selecionar a tensão do consumidor, se ALTA ou BAIXA.
Note on K21: ANEEL: ALTA TENSÃO: Completar com os dados da TUSD da tarifa AZUL correspondente em R$/kW. BAIXA TENSÃO: Completar com os dados da TUSD da tarifa BRANCA em R$/MWh.
Note on K24: ALTA TENSÃO: Completar com os dados da TE bandeira verde da tarifa AZUL correspondente MAIS o custo de energia da TUSD em R$/MWh. BAIXA TENSÃO: Completar com os dados da tarifa BRANCA bandeira verde (ponta e fora de ponta).
Note on J56: ANEEL: Não altere esta célula. Se necessário, altere a Taxa de Desconto na guia "Preço".

## Projeto
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
DADOS DO PROJETO
| Tipo | CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
Distribuidora
Projeto no
| Data | março.2013
Identificação do Projeto
| Local | SANTA CASA
Endereço
Contatos
Telefones
E-mails
Ação de eficiência energética
| Uso final | CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
| Abrangência | Quartos
| Ações | Troca de ACJ por VRF
Variáveis independentes
Temperatura ambiente
Fatores estáticos (longo prazo)
| Número de pessoas | Número médio de pessoas em cada ambiente
| Envoltória | Características que afetam a carga térmica externa
| Ajuste | Temperatura de ajuste do termostato
| Equipamentos | Demais fatores de carga térmica interna
7

## Consum
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
DADOS DOS CONSUMIDORES
Controle de revisões
Rev. |  | Data | Motivo
0 |  | 2014-07-29 | Lançamento Guia de M&V
Consumidor |  | 1 | Consumidor |  | 2 | Consumidor |  | 3 | Consumidor |  | 4 | Consumidor |  | 5 | Consumidor |  | 6
Identificação |  |  | Identificação |  |  | Identificação |  |  | Identificação |  |  | Identificação |  |  | Identificação
De | a | kWh | De | a | kWh | De | a | kWh | De | a | kWh | De | a | kWh | De | a | kWh
Média |  | #DIV/0! | Média |  | #DIV/0! | Média |  | #DIV/0! | Média |  | #DIV/0! | Média |  | #DIV/0! | Média |  | #DIV/0!
Desvio padrão |  | #DIV/0! | Desvio padrão |  | #DIV/0! | Desvio padrão |  | #DIV/0! | Desvio padrão |  | #DIV/0! | Desvio padrão |  | #DIV/0! | Desvio padrão |  | #DIV/0!
CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0! | CV |  | #DIV/0!
No de luminárias |  |  | No de luminárias |  |  | No de luminárias |  |  | No de luminárias |  |  | No de luminárias |  |  | No de luminárias
No de ambientes |  |  | No de ambientes |  |  | No de ambientes |  |  | No de ambientes |  |  | No de ambientes |  |  | No de ambientes
Obs |  |  | Obs |  |  | Obs |  |  | Obs |  |  | Obs |  |  | Obs
7

## Sistemas
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
SISTEMAS
Comentário
Sistema |  | Tecnologia existente | Tecnologia proposta | Quantidade linha de base | Quantidade determinação | Horas/ano funcionamento | FCP
1 | QUARTOS | ACJ | VRF | 87 | 1 | 8760 | 0.55
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on M10: ANEEL: A quantidade final pode ser eventualmente diferente da existente, desde que mantido ou aumentado o serviço da energia (lúmens).
7

## Exante
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
AVALIAÇÃO EX ANTE
SISTEMA ATUAL
0 |  | QUARTOS | 0 | 0 | 0 | TOTAL
1 | Tipo de equipamento/tecnologia | ACJ | 0
2 | Potência refrigeração (btu/h) | 10000
3 | Coeficiente de eficiência energética (W/W) | 2.5 |  | 0 | 0
4 | Quantidade | 87 | 0 |  |  | 87
5 | Potência Instalada (kW) | 101.964 |  |  |  | 101.964
6 | Potência média utilizada (kW) | 51 |  |  |  | 51
7 | Funcionamento (h/ano) | 8760
8 | FCP (fator de coincidência na ponta) | 0.55
9 | Energia Consumida (MWh/ano) | 446.76 |  |  |  | 446.76
10 | Demanda média na ponta (kW) | 56.0802 |  |  |  | 56.0802
SISTEMA PROPOSTO
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL
11 | Tipo de equipamento/tecnologia | VRF | 0
12 | Potência refrigeração (btu/h) | 1000000
13 | Coeficiente de eficiência energética (W/W) | 5 |  | 0 | 0
14 | Quantidade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | Potência Instalada (kW) | 58.6 |  |  |  | 58.6
16 | Potência média utilizada (kW) | 25
17 | Funcionamento (h/ano) | 8760
18 | FCP (fator de coincidência na ponta) | 0.55
19 | Energia Consumida (MWh/ano) | 219 |  |  |  | 219
20 | Demanda média na ponta (kW) | 32.23 |  |  |  | 32.23
| RESULTADOS ESPERADOS | [5 empty] | Sistema | Consumidor
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | R$ | R$
21 | Redução de Demanda na Ponta (kW) | 23.8502 | 0 | 0 | 0 | 23.8502 | 19572.7342 | 30246.8462
22 | Redução de Demanda na Ponta (%) | 42.53% |  |  |  | 42.53%
23 | Energia Economizada (MWh/ano) | 227.76 |  | 0 | 0 | 227.76 | 36851.2745 | 56948.3456
24 | Energia Economizada (%) | 50.98% |  |  |  | 50.98%
[6 empty] | TOTAL | 56424.0086 | 87195.1918
7

## Custos
| Rubricas (Módulo 10) | Uso final | Aplicação | Sistema
| Materiais e Equipamentos | Geral | Equipamentos | Geral
| Mão de Obra Própria | Iluminação | Outros | 1
| Mão de Obra de Terceiros | Refrigeração |  | 2
| Transporte | Aquecimento d'água |  | 3
| Administração Própria | Cond. Ambiental |  | 4
| Marketing | Sistemas motrizes |  | 5
| Treinamento e Capacitação | Ar comprimido |  | 6
| Descarte de Materiais |  |  | 7
| Medição e Verificação |  |  | 8
| Outros Custos Indiretos |  |  | 9
CUSTOS
|  | Comentário | [11 empty] | Custos previstos - investimento total |  |  |  |  | Custos realizados - investimento total |  |  |  |  | Custos previstos - investimento PEE |  |  |  |  | Custos realizados - investimento PEE
Comentário
| Comentário |  |  | Comentário | [9 empty] | 517958.26 | 286000 | 33413.2499 | 60512.8278 | 517958.26 | 517958.26 | 286000 | 33413.2499 | 60512.8278 | 517958.26 | 414366.608 | 228800 | 26730.5999 | 48410.2622 | 414366.608 | 414366.608 | 228800 | 26730.5999 | 48410.2622 | 414366.608 | Custos de M&V
Vida útil
Item | Rubrica | Uso final | Aplicação | Sistema | Descrição | Horas | Anos | Quantidade prevista | Custo unitário previsto | % PEE prevista | Quantidade realizada | Preço unitário realizado | % PEE realizada | Custo total previsto | Custo total equip prev | Custo anual. previsto | Custo anual. com indiretos | Custo total por equip. | Custo total realizado | Custo total equip real | Custo anual. realizado | Custo anual. com indiretos | Custo total por equip. | Custo PEE previsto | Custo PEE equip prev | Custo anual. previsto | Custo anual. com indiretos | Custo total por equip. | Custo PEE realizado | Custo PEE equip real | Custo anual. Realizado | Custo anual. com indiretos | Custo total por equip. |  | Previsto | Realizado
1 | Materiais e Equipamentos | Cond. Ambiental | Equipamentos | 1 | Sistema VRF LG |  | 15 | 1 | 286000 | 80% | 1 | 286000 | 80% | 286000 | 286000 | 33413.2499 | 60512.8278 | 517958.26 | 286000 | 286000 | 33413.2499 | 60512.8278 | 517958.26 | 228800 | 228800 | 26730.5999 | 48410.2622 | 414366.608 | 228800 | 228800 | 26730.5999 | 48410.2622 | 414366.608 | PEE | 8235.08 | 10293.85
2 | Mão de Obra Própria | Geral | Outros | Geral | Própria (concessionária) |  |  | 1 | 9000 | 80% | 1 | 9000 | 80% | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |  | 7200 |  |  |  |  | Total | 10293.85 | 10293.85
3 | Mão de Obra de Terceiros | Geral | Outros | Geral | Pré-Diagnóstico |  |  | 1 | 1200 | 80% | 1 | 1200 | 80% | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 960
4 | Mão de Obra de Terceiros | Geral | Outros | Geral | Implementação |  |  | 1 | 155248.9 | 80% | 1 | 155248.9 | 80% | 155248.9 |  |  |  |  | 155248.9 |  |  |  |  | 124199.12 |  |  |  |  | 124199.12
5 | Administração Própria | Geral | Outros | Geral | Acompanhamento/ Gestão |  |  | 1 | 56215.51 | 80% | 1 | 56215.51 | 80% | 56215.51 |  |  |  |  | 56215.51 |  |  |  |  | 44972.408 |  |  |  |  | 44972.408
6 | Medição e Verificação | Geral | Outros | Geral | Medição & Verificação |  |  | 1 | 10293.85 | 80% | 1 | 10293.85 | 80% | 10293.85 |  |  |  |  | 10293.85 |  |  |  |  | 8235.08 |  |  |  |  | 8235.08
7 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Note on D17: ANEEL: Para saber as rubricas disponíveis (Módulo 10 do PROPEE), clique em qualquer célula para abrir a lista suspensa.
Note on E18: ANEEL: Equipamentos ou Outros.
Note on C19: ANEEL: Nesta e outras tabelas da planilha, somente acrescentar linhas ou colunas por meio da opção "Redimensionar Tabela" na guia "Ferramentas de Tabelas".
Note on F19: ANEEL: 1, 2, 3, etc. ou Geral.

## RCB
Uso final | Cond. Ambiental |  |  |  | Uso final 2 |  |  |  | Uso final 3 |  |  |  | Uso final 4 |  |  |  | Uso final 5
Planilha | Esta
Custo | Total |  | PEE |  | Total |  | PEE |  | Total |  | PEE |  | Total |  | PEE |  | Total |  | PEE
| Ex ante | Ex post | Ex ante | Ex post | Ex ante | Ex post | Ex ante | Ex post | Ex ante | Ex post | Ex ante | Ex post | Ex ante | Ex post | Ex ante | Ex post | Ex ante | Ex post | Ex ante | Ex post
Custo total | 517958.26 | 517958.26 | 414366.608 | 414366.608
Ótica do sistema
Custo total anualizado | 60512.8278 | 60512.8278 | 48410.2622 | 48410.2622
Benefício anual | 56424.0086 | 63997.8247 | 56424.0086 | 63997.8247
RCB | 1.0725 | 0.94555 | 0.85797 | 0.75644
Ótica do consumidor
Custo total anualizado | 60512.8278 | 60512.8278 | 48410.2622 | 48410.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefício anual | 56424.0086 | 98899.4354 | 56424.0086 | 98899.4354
RCB | 1.0725 | 0.61186 | 0.85797 | 0.48949
Projeto total |  |  |  |  | Comentário
Custo | Total |  | PEE
| Ex ante | Ex post | Ex ante | Ex post
Custo total | 517958.26 | 517958.26 | 414366.608 | 414366.608
Ótica do sistema
Custo total anualizado | 60512.8278 | 60512.8278 | 48410.2622 | 48410.2622
Benefício anual | 56424.0086 | 63997.8247 | 56424.0086 | 63997.8247
RCB | 1.0725 | 0.94555 | 0.85797 | 0.75644
Ótica do consumidor
Custo total anualizado | 60512.8278 | 60512.8278 | 48410.2622 | 48410.2622
Benefício anual | 56424.0086 | 98899.4354 | 56424.0086 | 98899.4354
RCB | 1.0725 | 0.61186 | 0.85797 | 0.48949
Investimento aceito | 48410.2622 | R$/ano
| 414366.608 | R$
Investimento glosado | 0 | R$
Note on G16: ANEEL: Nesta guia "RCB" somente deverão ser preenchidas as células relativas aos outros usos finais do projeto, com as referências correspondentes a cada planilha.

## AmLB
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
AMOSTRAGEM DO PERÍODO DA LINHA DE BASE
Sistema |  | QUARTOS
Energia
| Quantidade | 87
| NBR 5426 | 5
| z | 1.96
| Confiabilidade | 95%
| e (meta de precisão) | 0.1
| cv estimado | 0.5
| n0 | 96.0365
| n | 45.6476
Análise dos resultados |  | QUARTOS
Energia
| Amostra inicial | 31
| Amostra realizada | 31
| Média | 13.9998 | kWh
| Desvio padrão amostral | 7.0205 | kWh
| cv calculado | 0.50147
| e (precisão encontrada) | 17.65%
Distribuição temporal |  | Comentário |  | Comentário
Amostras
| Mês | Disponibilidade | Cálculo | Distribuição
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
| Agosto | 1 | 7 | 8
| Setembro | 1 | 7 | 7
| Outubro | 1 | 7 | 8
| Novembro | 1 | 7 | 8
Dezembro
| Total | 4 | 28 | 31
|  | Resto | 3 | 0
7
Note on D45: ANEEL: Preencher os meses disponíveis para medição com "1".
Note on F45: ANEEL: Distribuir o "Resto" (célula E58) por meses alternados.

## LinhaBase
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
LINHA DE BASE
Responsável
Sistema |  | QUARTOS
| Número de amostras | 31
Energia |  | QUARTOS
| Média | 13.9998 | kWh/dia
| Desvio padrão | 7.0205 | kWh/dia
| CV | 50.15%
| Erro padrão | 1.2609 | kWh/dia
| Incerteza | 2.5752 | kWh/dia
18.39%
Operação |  | 365 | dias/ano
Modelo
| Projeção linear | -0.40152 | 23.9025
|  | 1.1848 | 29.2491
|  | 0.0039446 | 7.1265
|  | 0.11485 | 29
|  | 5.8326 | 1472.8037
| Coeficientes | -0.40152 | kWh/dia/oC | 23.9025 | kWh/dia
| Estatística t | 0.33889 |  | 0.81721
| R2 | 0.0039446
| CV (EMQ) | 0.50904
| Incerteza | 14.5752
104.1%
|  | Sugestão |  | Decisão
| Validar regressão? | NÃO |  | NÃO
Demanda na ponta |  | QUARTOS
| Média | 0.68998 | kW
| Desvio padrão | 0.38458 | kW
| CV | 55.74%
| Erro padrão | 0.090645 | kW
| Incerteza | 0.19124 | kW
27.72%
Período da linha de base |  | QUARTOS
| Datas | Início | 2013-03-11 17:21
|  | Término | 2013-06-20 10:30
Medição de energia |  | QUARTOS
| Medidores | Fabric.
Mod/série
| Última calibração | Data | 2012-08-04
|  | Validade | 2013-08-04
|  | %VM | dms | Valor dms
| Precisão medidor | 1% | 2 | 0.01
| Erro padrão |  | 0.081633 | kWh/dia
| Incerteza |  | 0.16672 | kWh/dia
1.191%
QUARTOS
Medição de energia
|  | Ponto | Dia | kWh | Temp.
|  | 1 | 1 | 25.736 | 24.5937
|  | 1 | 2 | 20.571 | 24.8667
|  | 1 | 3 | 5.848 | 23.9375
|  | 1 | 4 | 8.754 | 22.5521
|  | 1 | 5 | 7.653 | 23.6875
|  | 1 | 6 | 20.625 | 23.2354
|  | 1 | 7 | 18.833 | 23.1937
|  | 1 | 8 | 6.814 | 24.05
|  | 2 | 9 | 8.231 | 24.5937
|  | 2 | 10 | 15.159 | 24.8667
|  | 2 | 11 | 15.259 | 23.9375
|  | 2 | 12 | 15 | 22.5521
|  | 2 | 13 | 4.041 | 23.6875
|  | 2 | 14 | 23.26 | 23.2354
|  | 2 | 15 | 13.732 | 23.1937
|  | 3 | 16 | 16.076 | 24.8979
|  | 3 | 17 | 13.326 | 25.4625
|  | 3 | 18 | 20.403 | 24.7917
|  | 3 | 19 | 13.017 | 26.2458
|  | 3 | 20 | 10.758 | 25.7354
|  | 3 | 21 | 22.899 | 25.9125
|  | 3 | 22 | 6.841 | 25.2854
|  | 3 | 23 | 11.382 | 25.85
|  | 4 | 24 | 26.824 | 24.8979
|  | 4 | 25 | 25.756 | 25.4625
|  | 4 | 26 | 17.497 | 24.7917
|  | 4 | 27 | 2.72 | 26.2458
|  | 4 | 28 | 9.334 | 25.7354
|  | 4 | 29 | 13.427 | 25.9125
|  | 4 | 30 | 1.251 | 25.2854
|  | 4 | 31 | 12.967 | 25.85
Demanda na ponta
|  | Ponto | Dia | kW pta
|  | 1 | 1 | 1.1193
|  | 1 | 2 | 0.952
|  | 1 | 3 | 0.161
|  | 1 | 4 | 0.83533
|  | 1 | 5 | 0.20133
|  | 2 | 6 | 1.0193
|  | 2 | 7 | 0.36533
|  | 2 | 8 | 0.99133
|  | 3 | 9 | 0.74067
|  | 3 | 10 | 0.394
|  | 3 | 11 | 0.18167
|  | 3 | 12 | 0.17633
|  | 3 | 13 | 0.434
|  | 3 | 14 | 1.2017
|  | 4 | 15 | 0.95767
|  | 4 | 16 | 1.0833
|  | 4 | 17 | 0.467
|  | 4 | 18 | 1.1383
7

## AmDeterm
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
AMOSTRAGEM DO PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA
Sistema |  | QUARTOS
Energia
| Quantidade | 1
| NBR 5426 | #N/A
| z | 1.96
| Confiabilidade | 95%
| e (meta de precisão) | 0.1
cv estimado
| n0 | 0
| n | 0
Análise dos resultados |  | QUARTOS
Potência
Amostra inicial
| Amostra realizada | 7
| Média | 595.4016 | kWh
| Desvio padrão amostral | 47.6195 | kWh
| cv calculado | 0.079979
| e (precisão encontrada) | 5.925%
Distribuição temporal |  | Comentário |  | Comentário
Amostras
| Mês | Disponibilidade | Cálculo | Distribuição
Janeiro
Fevereiro
| Março | 1 | 0 | 0
| Abril | 1 | 0 | 0
| Maio | 1 | 0 | 0
| Junho | 1 | 0 | 0
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
| Total | 4 | 0 | 0
|  | Resto | 0 | 0
7
Note on D45: ANEEL: Preencher os meses disponíveis para medição com "1".
Note on F45: ANEEL: Distribuir o "Resto" (célula E58) por meses alternados.

## Determ
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
PERÍODO DE DETERMINAÇÃO DA ECONOMIA
Responsável
Sistema |  | QUARTOS
| Número de amostras | 7
Energia |  | QUARTOS
| Média | 595.4016 | kWh/dia
| Desvio padrão | 47.6195 | kWh/dia
| CV | 7.998%
| Erro padrão | 17.9985 | kWh/dia
| Incerteza | 44.0406 | kWh/dia
7.397%
Operação |  | 365 | dias/ano
Modelo
| Projeção linear | -11.2997 | 914.4652
|  | 43.8721 | 1238.9509
|  | 0.013094 | 51.8219
|  | 0.066337 | 5
|  | 178.148 | 13427.5252
| Coeficientes | -11.2997 | kWh/dia/oC | 914.4652 | kWh/dia
| Estatística t | 0.25756 |  | 0.7381
| R2 | 0.013094
| CV (EMQ) | 0.087037
| Incerteza | 14.5752
2.448%
|  | Sugestão |  | Decisão
| Validar regressão? | NÃO |  | NÃO
Demanda na ponta |  | QUARTOS
| Média | 26.8471 | kW
| Desvio padrão | 2.4505 | kW
| CV | 9.127%
| Erro padrão | 1.0959 | kW
| Incerteza | 3.0427 | kW
11.33%
Período de determinação da economia |  | QUARTOS
| Datas | Início | 2013-03-12 17:24
|  | Término | 2013-06-21 10:12
Medição de energia |  | QUARTOS
| Medidores | Fabric.
Mod/série
| Última calibração | Data | 2012-08-04
|  | Validade | 2013-08-04
|  | %VM | dms | Valor dms
| Precisão medidor | 1% | 2 | 0.01
| Erro padrão |  | 3.048 | kWh/dia
| Incerteza |  | 7.4582 | kWh/dia
1.253%
QUARTOS
Medição de energia
|  | Ponto | Dia | kWh | Temp.
|  | 1 | 1 | 587.6138 | 28.5
|  | 1 | 2 | 590.1838 | 27.9
|  | 1 | 3 | 535.6883 | 28.5
|  | 1 | 4 | 569.3452 | 27.4
|  | 1 | 5 | 565.2905 | 28.9
|  | 1 | 6 | 654.339 | 28.2667
|  | 1 | 7 | 665.3507 | 28.1889
Demanda na ponta
|  | Ponto pta | Ponta | kW pta
|  | 1 | 1 | 25.0307
|  | 1 | 2 | 26.2133
|  | 1 | 3 | 24.2184
|  | 1 | 4 | 28.8809
|  | 1 | 5 | 29.8921
7

## Relatório
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
RELATÓRIO DE M&V
Sistema |  | QUARTOS
|  | base |  | determ.
| Aparelhos | 87 |  | 1
| Energia linha de base | 13.9998 | kWh/dia
| Energia determinação | 595.4016 | kWh/dia
| Tempo operação (consumo) |  | 365 | dias/ano
| Energia linha de base | por aparelho | 5.1099 | MWh/ano
|  | do projeto | 444.5639 | MWh/ano
| Energia determinação | por aparelho | 217.3216 | MWh/ano
|  | do projeto | 217.3216 | MWh/ano
| Demanda ponta linha de base | por aparelho | 0.68998 | kW
|  | do projeto | 60.0284 | kW
| Demanda ponta determinação | por aparelho | 26.8471 | kW
|  | do projeto | 26.8471 | kW
Economia energia |  | QUARTOS
| Energia - Sistemas | 227.2423 | MWh/ano
| Energia - total | 227.2423 | MWh/ano
| RDP - Sistemas | 33.1813 | kW
| RDP - Total | 33.1813 | kW
Economia monetária (ótica do sistema) |  | QUARTOS
| Energia Sistemas | 36767.506 | R$/ano
| Energia total | 36767.506 | R$/ano
| RDP Sistemas | 27230.3187 | R$/ano
| RDP total | 27230.3187 | R$/ano
| Sistemas total | 63997.8247 | R$/ano
| Projeto total | 63997.8247 | R$/ano
Economia monetária (ótica do consumidor)
| Energia Sistemas | 56818.8935 | R$/ano
| Energia total | 56818.8935 | R$/ano
| RDP Sistemas | 42080.542 | R$/ano
| RDP total | 42080.542 | R$/ano
| Sistemas total | 98899.4354 | R$/ano
| Projeto total | 98899.4354 | R$/ano
Investimento total |  | QUARTOS
| Total anualizado | 60512.8278 | R$
| Total projeto anualizado | 60512.8278 | R$
RCB investimento total |  | QUARTOS
| Sistemas | 0.94555
| Total | 0.94555
Investimento PEE |  | QUARTOS
| Total anualizado | 48410.2622 |  | R$
| Total projeto anualizado | 48410.2622
RCB investimento PEE |  | QUARTOS
| Sistemas | 0.75644
| Total | 0.75644
RCB investimento total (ótica do consumidor) |  | QUARTOS
| Sistemas | 0.61186
| Total | 0.61186
RCB investimento PEE (ótica do consumidor) |  | QUARTOS
| Sistemas | 0.48949
| Total | 0.48949
Diferenças ex post ex ante |  |  | Energia | Demanda | RCB
|  |  | MWh | kW-mês | 1
| Óticas do sistema e do PEE | Ex ante | 227.76 | 23.8502 | 0.85797
|  | Ex post | 227.2423 | 33.1813 | 0.75644
|  | Diferença | 0.51773 | -9.3311 | 0.10154
|  |  | 0.2273% | -39.12% | 11.83%
| Investimento aceito | 48410.2622 |  | R$/ano
|  | 414366.608 |  | R$
Comentário
| Investimento glosado | 0 |  | R$
Custo da energia evitada (PEE)
| Energia evitada | 122.3904 |  | R$/MWh
| Demanda reduzida na ponta | 620.7714 |  | R$/kW
Custo da energia evitada (investimento total)
| Energia evitada | 152.988 |  | R$/MWh
| Demanda reduzida na ponta | 775.9642 |  | R$/kW
Vida útil
| Média do uso final | 15 | anos
7
Note on G119: ANEEL: só considera este uso final. Ver o resultado do projeto na guia "RCB".

## Incerteza
CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
INCERTEZA
Sistema |  | QUARTOS
|  | base |  | determinação
| Aparelhos | 87 |  | 1
Energia da linha de base |  | QUARTOS
| Valor médio | 1217.9832 | kWh/dia
| Erro padrão medição | 7.1021 | kWh/dia
| Incerteza medição | 1.191% | kWh/dia
| Erro padrão amostragem | 109.7005 | kWh/dia
| Incerteza amostragem | 18.39% | kWh/dia
| Erro padrão total | 109.7005 | kWh/dia
| Incerteza total | 224.0382 | kWh/dia
18.39%
Energia determinação |  | QUARTOS
| Valor médio | 595.4016 | kWh/dia
| Erro padrão medição | 3.048 | kWh/dia
| Incerteza medição | 1.253% | kWh/dia
| Erro padrão amostragem | 17.9985 | kWh/dia
| Incerteza amostragem | 7.397% | kWh/dia
| Erro padrão total | 17.9985 | kWh/dia
| Incerteza total | 44.0406 | kWh/dia
7.397%
Energia economizada |  | QUARTOS
| Energia economizada | 622.5816 | kWh/dia
| Erro padrão economia | 111.1672 | kWh/dia
| Incerteza economia | 228.3259 | kWh/dia
36.67%
Demanda da linha de base |  | QUARTOS
| Valor médio | 60.0284 | kW
| Erro padrão medição | 7.1021 | kW
| Incerteza medição | 1.191% | kW
| Erro padrão amostragem | 7.8861 | kW
| Incerteza amostragem | 27.72% | kW
| Erro padrão total | 7.8861 | kW
| Incerteza total | 16.6383 | kW
27.72%
Demanda determinação |  | QUARTOS
| Valor médio | 26.8471 | kW
| Erro padrão medição | 3.048 | kW
| Incerteza medição | 1.253% | kW
| Erro padrão amostragem | 1.0959 | kW
| Incerteza amostragem | 11.33% | kW
| Erro padrão total | 1.0959 | kW
| Incerteza total | 3.0427 | kW
11.33%
Demanda reduzida |  | QUARTOS
| Demanda reduzida | 33.1813 | kW
| Erro padrão economia | 7.9619 | kW
| Incerteza economia | 16.9142 | kW
50.98%
7

## Resumo
RESUMO
1 | Distribuidora | 0
2 | Projeto no | 0
3 | Tipo | CONDICIONAMENTO AMBIENTAL
4 | Data | março.2013 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tecnologias usadas | VRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Unidades atendidas | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Consumidores beneficiados | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Economia energia | 227.2423 | MWh/ano
9 | Redução de demanda na ponta | 33.1813 | kW
10 | Economia monetária (ótica do sistema) | 63997.8247 | 0
11 | Economia monetária (ótica do consumidor) | 98899.4354 | 0
12 | Investimento total | 517958.26 | R$
13 | Investimento total (PEE) | 414366.608 | R$ | 80%
14 | RCB |  | Investimento total | Investimento PEE
|  | Sistema | 0.94555 | 0.75644
|  | Consumidor | 0.61186 | 0.48949
15 | Custo da energia evitada |  | Investimento total | Investimento PEE
|  | Energia evitada | 152.988 | 122.3904 | R$/MWh
|  | Demanda reduzida na ponta | 775.9642 | 620.7714 | R$/kW