CHAMADA PÚBLICA CEMIG D 001/2016

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

NOME DO PROPONENTE

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

SUMÁRIO

1.	Identificação	4

2.	Apresentação da empresa responsável pelo Diagnóstico Energético	4

3.	Objetivos	4

4.	Abrangência	4

5.	Insumos energéticos	5

6.	Estimativa da participação dos usos finais da energia elétrica	5

7.	Avaliação do histórico de consumo	6

8.	Descrição e detalhamento	6

9.	Estratégia de M&V	6

10.	Abrangência	7

11.	Análise de Oportunidade e Avaliação da Economia	7

11.1.	Iluminação	8

11.2.	Condicionamento ambiental	11

11.3.	Sistemas motrizes	14

11.4.	Sistemas de refrigeração	17

11.5.	Aquecimento solar de água	20

11.6.	Equipamentos Hospitalares	24

11.7.	Sistemas Fotovoltaicos	27

12.	Cálculo da relação custo-benefício	28

13.	Prazos e custos	30

13.1.	Cronograma físico	31

13.2.	Cronograma financeiro	31

13.3.	Custos por categoria contábil e origens dos recursos	31

14.	Acompanhamento	32

15.	Itens de controle	33

16.	Descarte de Materiais	33

17.	Proposta de ações de marketing	33

18.	Treinamento e capacitação	33

Anexo A.	Caracterização dos equipamentos existentes	34

Anexo B.	Caracterização dos equipamentos propostos	35

Anexo C.	Orçamentos	36

# Identificação

Preencher o quadro abaixo com as informações do consumidor proponente do projeto.

| Nome ou razão social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Responsável pela proposta: |  |
| Telefone de contato: |  |
| e-mail: |  |
| Possui fins lucrativos?: |  |
| Ramo de atividade: |  |

# Apresentação da empresa responsável pelo Diagnóstico Energético

Preencher o quadro abaixo com as informações da empresa responsável pelo pré-diagnóstico, caso exista. Informar também as experiências em projetos de eficiência energética, bem como anexar as evidências ao final do documento.

| Nome ou razão social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Responsável pelo diagnóstico: |  |
| Telefone de contato: |  |
| e-mail: |  |
| Ramo de atividade: |  |

# Objetivos

Descrever os principais objetivos do diagnóstico energético, ressaltando aqueles vinculados à eficiência energética.

# Abrangência

Mencionar e descrever as áreas que serão beneficiadas pelo projeto (município, distritos, bairros, etc.), o público-alvo e outras informações que venham facilitar o entendimento do projeto.

Para cada unidade consumidora, preencher um quadro abaixo.

| Nome ou razão social: |  |
| --- | --- |
| Número (Cemig) da instalação |  |
| Nível de tensão: |  |
| Horário de Funcionamento: |  |
| Endereço: |  |
| Telefone de contato: |  |
| e-mail: |  |
| Ramo de atividade: |  |

# Insumos energéticos

Apresentação dos principais insumos energéticos utilizados na instalação.

# Estimativa da participação dos usos finais da energia elétrica

Apresentação da estimativa da participação de cada uso final de energia elétrica existente, (por exemplo: iluminação, condicionamento ambiental, sistemas motrizes, refrigeração, etc) no consumo mensal de energia elétrica da unidade consumidora.

# Avaliação do histórico de consumo

Apresentação do histórico de consumo e demanda (se for o caso) de, pelo menos, os últimos 12 meses de cada unidade consumidora a ser beneficiada. Atentar para qual nível de tensão e qual subgrupo tarifário a unidade consumidora pertence (tarifa convencional, azul, verde ou branca), devendo ser apresentadas as informações coerentes de acordo com cada caso. Anexar ao documento cópia da fatura da CEMIG com o histórico abaixo.

Recomenda-se ao proponente que, após realizados cálculos de economia, ou seja, após concluído o cálculo da relação custo-benefício do projeto, que os valores de economia propostos, bem como o consumo dos sistemas existente e proposto, sejam confrontados com este histórico e com a estimativa de participação de cada uso final da proposta de projeto.

| Mês | Consumo (kWh/mês) | Demanda (kW) |
| --- | --- | --- |
| Mês 01 |  |  |
| Mês 02 |  |  |
| Mês 03 |  |  |
| Mês 04 |  |  |
| Mês 05 |  |  |
| Mês 06 |  |  |
| Mês 07 |  |  |
| Mês 08 |  |  |
| Mês 09 |  |  |
| Mês 10 |  |  |
| Mês 11 |  |  |
| Mês 12 |  |  |

# Descrição e detalhamento

Descrever o projeto e detalhar suas etapas, principalmente no que se refere às ações de eficientização ou que promovam economia de energia. Descrever as metodologias e tecnologias aplicadas ao projeto em todas as suas fases de execução.

# Estratégia de M&V

Descrever como será calculada a economia de energia e a redução de demanda na ponta para cada ação e para o projeto. É indispensável a apresentação das equações para cálculo dos benefícios energéticos do projeto bem como o detalhamento da metodologia utilizada para obtenção da economia anual de energia e redução de demanda média na ponta, além da explicação de cada variável e seu método de medição e/ou estimativa. Ver item 7.13.5 do edital.

  - Detalhamento da metodologia utilizada

  - Variáveis independentes

Fronteira de medição:

Opção do PIMVP:

Modelo do consumo da linha de base:

Amostragem:

Cálculo das economias:

# Abrangência

Mencionar e descrever as áreas que serão beneficiadas pelo projeto (município, distritos, bairros, etc.), o público-alvo e outras informações que venham facilitar o entendimento do projeto.

Os dados mínimos dos clientes atendidos pelo projeto são:

- Nome

- Endereço

- Cidade

- Estado

- Telefone

- e-mail

- Contato

- Ramo de atividade

# Análise de Oportunidade e Avaliação da Economia

Informar as metas de economia de energia e de redução de demanda na ponta, expressas em MWh/ano e kW, respectivamente, com base nos valores verificados no diagnóstico realizado. Apresentar também o cálculo percentual da economia frente ao consumo médio da instalação.

Informar, opcionalmente, outros benefícios do projeto que não a economia de energia / redução de demanda na ponta, para a empresa, consumidor e sistema elétrico.

A definição das metas de energia economizada [MWh/ano] e de redução de demanda na ponta [kW] deve ser feita com base na metodologia de cálculo proposto para cada uso final, conforme seção 4.2 do PROPEE. A valoração das metas deve ser feita de acordo com o módulo 7 do PROPEE.

Assim como no pré-diagnóstico, a utilização da planilha de cálculo disponibilizada no portal da Chamada Pública 2016 é opcional, sendo o proponente responsável por todos os valores e resultados aqui informados.

Independente do uso final, todas as variáveis utilizadas nos cálculos devem ser destacadas, justificando o valor utilizado e fazendo referência aos documentos comprobatórios do anexo A e B (quando houver).

## Iluminação

- Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas de iluminação artificial cobertas por este item referem-se a:

- substituição de equipamentos: lâmpadas, reatores e luminárias.

- instalação de dispositivos de controle: interruptores, sensores de presença, dimmers, etc.

- maior aproveitamento da iluminação natural com redução da carga da iluminação artificial.

- Reatores

Considerar a procura de evidências quanto ao tipo de reator existente (eletromagnético e/ou eletrônico) e suas respectivas perdas, pois estes dados influenciam na estimativa de economia e na avaliação dos resultados do projeto.

- Projeto

Observações:

- Agrupar as lâmpadas em sistemas que tenham o mesmo regime de funcionamento e sejam trocadas por um determinado tipo de lâmpada (usar sistemas diferentes para tipos de lâmpadas diferentes).

- Inserir tipo de lâmpada (incandescente, fluorescente, LED, etc.) e quantidade total de luminárias por sistema.

- Inserir potência nominal das lâmpadas e quantidade por sistema.

- Inserir a potência média consumida pelos reatores por sistema e quantidade (especificar se são reatores eletromagnéticos ou eletrônicos).

- Potência total instalada.

- Inserir dados de funcionamento médio.

- Inserir dados de funcionamento médio no horário de ponta.

- Energia consumida (MWh/ano).

- Demanda média na ponta (kW).

9 a 16) Mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se forem instalados dispositivos de controle adicionais.

17)  Redução de demanda na ponta (RDP).

18)  RDP em termos percentuais.

19)  Energia economizada (EE).

20)  EE em termos percentuais.

- Equações

Cálculo da vida útil de lâmpadas:

Vida útil das lâmpadas=Vida útil da lâmpada (em horas)Tempo de utilização (em horas/ano)

Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

FCP=nm×nd×nup792

Onde:

- FCP - fator de coincidência na ponta.

- nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).

- nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).

- nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).

- 792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Energia economizada:

EE=Sistema iqai×pai×hai-Sistema iqpi×ppi×hpi×10-6

Onde:

- EE - energia economizada (MWh/ano).

- qai - número de lâmpadas no sistema i atual.

- pai - potência da lâmpada e reator no sistema i atual (W).

- hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).

- qpi - número de lâmpadas no sistema i proposto.

- ppi - potência da lâmpada e reator no sistema i proposto (W).

- hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Redução de demanda na ponta:

RDP=Sistema iqai×pai×FCPai-Sistema iqpi×ppi×FCPpi×10-3

Onde:

- RDP - redução de demanda na ponta (kW).

- FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.

- FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto.

## Condicionamento ambiental

- Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas de condicionamento ambiental cobertas por este item referem-se à substituição de equipamentos individuais de janela ou equivalentes.

Ações mais complexas como substituição de chillers deverão apresentar cálculos mais detalhados, de acordo com o PIMVP (EVO, 2012).

- Projeto

Observações:

- Agrupar os aparelhos com as mesmas características de instalação e funcionamento: tecnologia (janela, split, self contained, etc.), horas de funcionamento. Usar sistemas diferentes para troca diferentes (se um tipo de equipamento for trocado por 2 tipos diferentes, considerar sistemas diferentes).

- Inserir tipo de equipamento (janela, split, self contained, etc.) por sistema.

- Inserir potência nominal de refrigeração por equipamento.

- Inserir coeficiente de eficiência energética por equipamento. Usar, de preferência, dados do Inmetro (http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp).

- Inserir quantidade de aparelhos do sistema considerado.

- Potência instalada.

- Inserir fator de utilização.

- Potência média utilizada.

- Inserir dados de funcionamento médio.

- Inserir dados de funcionamento médio no horário de ponta.

- Energia consumida anualmente.

- Demanda média na ponta.

12 a 21) Mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma mudança justificada.

- Redução de demanda na ponta (RDP).

- RDP em termos percentuais.

- Energia economizada (EE).

- EE em termos percentuais.

- Equações

Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

FCP=nm×nd×nup792

Onde:

- FCP - fator de coincidência na ponta.

- nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).

- nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).

- nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).

- 792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Energia economizada:

EE=Sistema iqai×Puai×hai-qpi×Pupi×hpi×10-3

Onde:

- EE - energia economizada (MWh/ano).

- qai - quantidade de aparelhos no sistema i atual.

- Puai - potência média utilizada do aparelho no sistema i atual (kW).

- hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).

- qpi - quantidade de aparelhos no sistema i proposto.

- Pupi - potência média utilizada do aparelho no sistema i proposto (kW).

- hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Redução de demanda na ponta:

RDP=Sistema iqai×Puai×FCPai-qpi×Pupi×FCPpi

Onde:

- RDP - redução de demanda na ponta (kW).

- FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.

- FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto.

## Sistemas motrizes

- Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas motrizes cobertas por este item referem-se à substituição de motores elétricos de indução com carga constante por unidades de mais alto rendimento, com ou sem adaptação da potência nominal.

Ações mais complexas, envolvendo outras partes do sistema motriz (máquina acionada, sistema acionado), instalação de acionadores de velocidade ajustável (conversores de frequência), deverão apresentar cálculos mais detalhados.

- Projeto

Observações:

- Agrupar os motores com as mesmas características de instalação e funcionamento (potência, rotação, carregamento, horas de funcionamento). Usar tipos diferentes para troca diferentes (se um tipo de motor for trocado por 2 potências diferentes, considerar tipos diferentes).

- Inserir potência nominal do motor.

- Inserir carregamento (carga acionada / carga nominal) - pode ser estimado por medição da potência, corrente ou rotação. Usar, por exemplo, o software BDmotor, disponível na página do Procel Info (http://www.procelinfo.com.br), na seção Simuladores.

- Inserir rendimento nominal e rendimento no ponto de carregamento. Usar, por exemplo, o valor calculado pelo BDmotor para o carregamento considerado.

- Inserir quantidade de motores do tipo considerado.

- A rigor, dever-se-ia utilizar o rendimento nominal para este cálculo (não influi na economia).

- Atentar para o regime de produção quando da medição e o médio considerado para determinação das economias.

- Inserir dados de funcionamento médio.

- Inserir dados de funcionamento médio na ponta.

- Energia anual consumida estimada

- Demanda média na ponta.

11 a 20) Mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma mudança justificada.

- Redução de demanda na ponta (RDP).

- RDP em termos percentuais.

- Energia economizada (EE).

- EE em termos percentuais.

- Equações

Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

FCP=nm×nd×nup792

Onde:

- FCP - fator de coincidência na ponta.

- nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).

- nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).

- nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).

- 792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Energia economizada:

EE=Sistema iqai×pai×0,736×γaiηai×hai-Sistema iqpi×ppi×0,736×γpiηpi×hpi×10-3

Onde:

- EE - energia economizada (MWh/ano).

- qai - número de motores no sistema i atual.

- pai - potência do motor no sistema i atual (cv).

- γai - carregamento do motor no sistema i atual.

- ηai - rendimento do motor no sistema i atual.

- hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).

- 0,736 - conversão de cv para kW (kW/cv).

- qpi - número de motores no sistema i proposto.

- ppi - potência do motor no sistema i proposto (cv).

- γpi - carregamento do motor no sistema i proposto.

- ηpi - rendimento do motor no sistema i proposto.

- hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Redução de demanda na ponta:

RDP=Sistema iqai×pai×0,736×γaiηai×FCPai-Sistema iqpi×ppi×0,736×γpiηpi×FCPpi

Onde:

- RDP - redução de demanda na ponta (kW).

- FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.

- FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto.

## Sistemas de refrigeração

- Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas de refrigeração cobertas por esta seção referem-se à substituição de equipamentos individuais de refrigeração (geladeiras, balcões frigoríficos, mostradores, freezers, etc.) de pequeno porte.

Ações mais complexas, envolvendo, entre outros, câmaras frigoríficas ou sistemas de refrigeração de grande porte deverão apresentar cálculos mais detalhados.

- Projeto

Observações:

- Agrupar os equipamentos com as mesmas características de instalação e funcionamento (tipo, potência, uso, horas de funcionamento). Usar tipos diferentes para troca diferentes (se um tipo de equipamento for trocado por 2 potências diferentes, considerar tipos diferentes).

- Inserir Tipo de equipamento por sistema.

- Inserir potência nominal do equipamento.

- Inserir fator de utilização.

- Inserir consumo mensal informado pelo fabricante, caso não estejam disponíveis as informações (2) e (3).

- Potência média de utilização.

- Inserir a quantidade de equipamentos do tipo considerado.

- Inserir dados de funcionamento médio.

- Inserir dados de funcionamento médio na ponta.

- Energia consumida anual.

- Demanda média na ponta.

11 a 20) Mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma mudança justificada.

- Redução de demanda na ponta (RDP).

- RDP em termos percentuais.

- Energia economizada (EE).

- EE em termos percentuais.

- Equações

Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

FCP=nm×nd×nup792

Onde:

- FCP - fator de coincidência na ponta.

- nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).

- nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).

- nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).

- 792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Energia economizada:

EE=Sistema iqai×Puai×hai-qpi×Pupi×hpi×10-3

Onde:

- EE - energia economizada (MWh/ano).

- qai - número de aparelhos no sistema i atual.

- Puai - potência do aparelho no sistema i atual (kW).

- hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).

- qpi - número de aparelhos no sistema i proposto.

- Pupi - potência do aparelho no sistema i proposto (kW).

- hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Redução de demanda na ponta:

RDP=Sistema iqai×Puai×FCPai-qpi×Pupi×FCPpi

Onde:

- RDP - redução de demanda na ponta (kW).

- FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.

- FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto.

## Aquecimento solar de água

- Abrangência

As ações de eficiência energética em sistemas de aquecimento solar de água cobertas por este item referem-se a sistemas de pequeno porte (reservatórios de até 200 litros).

A metodologia de projeto aqui proposta tem por objetivo servir de um roteiro geral, que poderá ser seguido pelos projetistas.

Caso queira utilizar-se de metodologia de projeto baseando-se no volume de água a ser aquecida, a empresa deverá justificar devidamente e em seu projeto encaminhar as memórias de cálculo pertinentes.

Esses cálculos poderão ser adaptados para projetos de substituição de chuveiros elétricos e sistemas centrais de aquecimento elétrico por bombas de calor. As memórias de cálculo e premissas de projeto deverão ser detalhadas.

Caso o projeto apresentado seja de maior porte ou não utilize tecnologias já contempladas neste roteiro básico, deve ser detalhado o método a ser utilizado para previsão e verificação dos resultados obtidos.

- Projeto

Devem-se explicitar as premissas e a metodologia utilizadas para estimar as metas apresentadas.

- Características dos aquecedores solares a serem utilizados

A escolha dos componentes do sistema deve contemplar os produtos já etiquetados pelo PBE do INMETRO e deve ser dado preferencia para equipamentos com selo PROCEL. Os modelos já etiquetados e uma estimativa de economia em relação à tecnologia alternativa podem ser encontrados no endereço www.eletrobras.gov.br/procel.

Obs: dados disponíveis na etiqueta do INMETRO

- Detalhamento dos custos unitários

- Cálculo dos Resultados Esperados

- Inserir número de unidades consumidoras - UC atendidas.

- Inserir número médio de chuveiros por UC.

- Inserir potência média utilizada nos chuveiros atualmente instalados (W).

- Inserir potência média do aquecimento auxiliar por UC (W).

- Fator de coincidência na ponta (tipicamente 0,10), ou conforme equação abaixo.

5=nbp×tb×dp×mp  nc×792

Onde:

- nbp - número médio de banhos por dia no horário de ponta por unidade consumidora.

- tb - tempo médio de banho (h).

- dp - dias de funcionamento na ponta por mês.

- mp - meses em que o sistema funciona no horário de ponta.

- nc - número de chuveiros por unidade consumidora.

- 792 - horas na ponta por ano.

- Fração solar (adotar 0,60).

- Inserir número médio de banhos por UC por dia.

- Inserir tempo médio de banho (min).

- Inserir vazão típica dos chuveiros a serem instalados.

- Selecionar cidade mais próxima da UC.

- Fator de correção.

- Inserir dados médios de banhos no horário de ponta, caso esta informação não esteja disponível deixar em branco.

- Energia economizada (MWh/ano), conforme equação abaixo.

13=1×2×5×3-41.000

- Demanda reduzida na ponta (kW), conforme equação abaixo.

14=3×1×7×8×6×36560×1.000.000

- Tabela fator de correção

Condições :

Temperatura de armazenamento: 40°C

Volume armazenado = Volume consumido

| CIDADE | FC |
| --- | --- |
| Aracaju | 0,84 |
| Belém | 0,65 |
| Belo Horizonte | 0,68 |
| Brasília | 0,70 |
| Campo Grande | 0,73 |
| Natal | 0,81 |
| Cuiabá | 0,74 |
| Curitiba | 0,49 |
| Florianópolis | 0,55 |
| Fortaleza | 0,82 |
| Goiânia | 0,78 |
| João Pessoa | 0,76 |
| Macapá | 0,70 |
| Maceió | 0,80 |
| Manaus | 0,55 |
| Porto Nacional | 0,74 |
| Porto Alegre | 0,57 |
| Porto Velho | 0,60 |
| Recife | 0,77 |
| Ribeirão Preto | 0,69 |
| Rio de Janeiro | 0,60 |
| Salvador | 0,70 |
| São Luís | 0,73 |
| São Paulo | 0,50 |
| Teresina | 0,86 |
| Vitória | 0,65 |

- Tabela potência média do aquecimento auxiliar por residência

| VOLUME DO RESERVATÓRIO (LITROS) | POTÊNCIA RECOMENDADA DA RESISTÊNCIA (W) |
| --- | --- |
| 100 | 350-400 |
| 150 | 550-600 |
| 200 | 700-800 |
| 300 | 1000-1100 |
| 400 | 1350-1450 |

Obs: Os valores foram concebidos para uma temperatura de armazenamento em torno de 40°C, 70% do volume sendo consumido em três horas consecutivas e 25% do volume já armazenado quente, isto é, a posição do termostato permite a manutenção de 25% do volume aquecido. Podem ser introduzidos gerenciadores de forma que a resistência elétrica seja impedida de ser acionada nos horários de ponta devendo, neste caso, ser retrabalhada a relação de potência e posição de termostato.

## Equipamentos Hospitalares

- Abrangência

As ações de eficiência energética em hospitais cobertas por este item referem-se a equipamentos tipicamente de uso hospitalar, tais como autoclaves e equipamentos de lavanderia, contudo outros equipamentos podem ser contemplados.

Para iluminação, aquecimento solar de água e sistemas fotovoltaicos em unidades hospitalares, utilizar as planilhas específicas.

A metodologia de cálculo aqui proposta tem por objetivo servir de um roteiro geral, caso queira utilizar-se de metodologia de cálculo diferente, a empresa deverá justificar devidamente e encaminhar as memórias de cálculo pertinentes em seu projeto.

- Projeto

Observações:

- Agrupar os equipamentos com as mesmas características de instalação e funcionamento (tipo, potência, uso, horas de funcionamento por ciclo). Usar tipos diferentes para troca diferentes (se um tipo de equipamento for trocado por 2 potências diferentes, considerar tipos diferentes).

- Inserir Tipo de equipamento por sistema.

- Inserir potência nominal do equipamento.

- Inserir a quantidade de equipamentos do tipo considerado.

- Potência instalada.

- Inserir fator de utilização.

- Inserir dados de funcionamento médio por ciclo.

- Inserir dados de funcionamento médio na ponta.

- Consumo médio por dia e ciclo.

- Energia consumida anual.

- Demanda média na ponta.

11 a 20) Mesmas considerações acima. O funcionamento só será diferente se houver alguma mudança justificada.

- Redução de demanda na ponta (RDP).

- RDP em termos percentuais.

- Energia economizada (EE).

- EE em termos percentuais.

- Equações

Cálculo da estimativa do fator de coincidência na ponta:

FCP=nm×nd×nup792

Onde:

- FCP - fator de coincidência na ponta.

- nm - número de meses, ao longo do ano, de utilização em horário de ponta (≤12 meses).

- nd - número de dias, ao longo do mês, de utilização em horário de ponta (≤22 dias).

- nup - número de horas de utilização em horário de ponta (≤3 horas).

- 792 - número de horas de ponta disponíveis ao longo de 1 ano.

Energia economizada:

EE=Sistema iqai×Puai×hai-qpi×Pupi×hpi×10-3

Onde:

- EE - energia economizada (MWh/ano).

- qai - número de aparelhos no sistema i atual.

- Puai - potência média do aparelho no sistema i atual (kW).

- hai - tempo de funcionamento do sistema i atual (h/ano).

- qpi - número de aparelhos no sistema i proposto.

- Pupi - potência média do aparelho no sistema i proposto (kW).

- hpi - tempo de funcionamento do sistema i proposto (h/ano).

Redução de demanda na ponta:

RDP=Sistema iqai×Puai×FCPai-qpi×Pupi×FCPpi

Onde:

- RDP - redução de demanda na ponta (kW).

- FCPai - fator de coincidência na ponta no sistema i atual.

- FCPpi - fator de coincidência na ponta no sistema i proposto

## Sistemas Fotovoltaicos

- Abrangência

As ações de eficiência energética cobertas por este item referem-se a instalação de sistemas fotovoltaicos, conforme item 7.14 do edital da CPP.

A utilização da planilha auxiliar não dispensa a necessidade de apresentação de memória de cálculo detalhada com informações acerca do projeto, conforme item 7.14.h do edital da CPP.

A metodologia de cálculo aqui proposta tem por objetivo servir de um roteiro geral, caso queira utilizar-se de metodologia de cálculo diferente, a empresa deverá justificar devidamente e encaminhar as memórias de cálculo pertinentes em seu projeto.

- Projeto

Observações:

- Agrupar os equipamentos com as mesmas características de instalação e funcionamento (potência do módulo, tipo de tecnologia).

- Inserir Tipo de equipamento por sistema.

- Inserir potência nominal do coletor em Wp.

- Inserir a quantidade de coletores do tipo considerado.

- Fator de capacidade médio do sistema em 20 anos considerado em estudos CEMIG.

- Inserir alíquota do ICMS incidente (conforme fatura).

- Inserir alíquota do PASEP incidente (conforme fatura).

- Inserir alíquota do COFINS incidente (conforme fatura).

- Inserir custo da tarifa da instalação antes dos impostos, considerar sempre a bandeira verde.

- Energia total produzida por sistema

- Custo da energia pela ótica do consumidor

# Cálculo da relação custo-benefício

- Cálculo dos custos

Os custos deverão ser avaliados sobre a ótica do Programa de Eficiência Energética, onde os benefícios são comparados aos custos aportados efetivamente pelo Programa de Eficiência Energética.

Colar aqui a imagem do cálculo de custo da planilha auxiliar “Calculo_RCB_CPP.xlsm” dos usos finais contemplados (guias: “IlumCusto”, “CondAmbCusto”, “MotorCusto”, etc) ou de planilha equivalente.

O cálculo dos custos anualizados segue a metodologia descrita no módulo 7 do PROPEE, conforme é demonstrado a seguir.

CAT=nCAn

Onde:

- CAT - custo anualizado total (R$/ano).

- CAn - custo anualizado de cada equipamento incluindo custos relacionados (R$/ano).

CAn=CEn×CTCET×FRCu

Onde:

- CAn - custo anualizado de cada equipamento incluindo custos relacionados (R$/ano).

- CEn - custo de cada equipamento (R$).

- CT - custo total do projeto (R$).

- CET - custo total em equipamentos (R$).

- FRCu - fator de recuperação do capital para u anos (1/ano).

- u - vida útil dos equipamentos (ano).

CET=nCEn

Onde:

- CET - custo total em equipamentos (R$).

- CEn - custo de cada equipamento (R$).

FRCu=i×1+iu1+iu-1

Onde:

- FRCu - fator de recuperação do capital para u anos (1/ano).

- i - taxa de desconto considerada (1/ano).

- u - vida útil dos equipamentos (ano).

- Cálculo dos benefícios

Os benefícios deverão ser avaliados sobre a ótica do sistema elétrico (sociedade), valorando as economias de energia e redução de demanda pela tarifa do sistema de bandeiras tarifárias de energia.

BAT=EE×CEERDP×CED

Onde:

- BAT - benefício anualizado (R$/ano).

- EE - energia anual economizada (MWh/ano).

- CEE - custo unitário da energia economizada (R$/MWh).

- RDP - redução de demanda em horário de ponta (kW).

- CED - custo unitário evitado de demanda (R$/kW ano).

Os valores dos custos unitários evitados foram calculados conforme metodologia definida no módulo 7 do PROPEE. Foram utilizados os valores de tarifa vigentes na data de elaboração deste projeto, conforme:

- CEE = xxx,xx R$/MWh.

- CED = xxx,xx R$/kW ano.

- Subgrupo tarifário xxx (nível de tensão).

- Resolução Homologatória Aneel n° xxx, de xx de xxxxxxxxxxx de xxxx.

- Fator de carga 75%.

- Fator k = 0,15.

- Relação custo-benefício

Se o projeto possuir mais de um uso final (iluminação, refrigeração, etc) cada um desses usos finais deverá ter sua RCB calculada. Deverá, também, ser apresentada a RCB global do projeto, consideradas as somas dos custos e benefícios.

Colar aqui a imagem do cálculo de RCB do Projeto da planilha auxiliar “Calculo_RCB_CPP.xlsm” guia: “RCB”, ou de planilha equivalente.

O cálculo da relação custo-benefício segue a metodologia descrita no módulo 7 do PROPEE, conforme:

RCB=CATBAT

Onde:

- RCB - relação custo-benefício.

- CAT - custo anualizado total (R$/ano).

- BAT - benefício anualizado (R$/ano).

# Prazos e custos

Apresentar os cronogramas físico e financeiro, destacando os desembolsos e as ações a serem implementadas, e a tabela custo por categoria contábil e origem dos recursos.

O cronograma financeiro deve ser preenchido para os custos totais do projeto e para aqueles relativos ao PEE.

## Cronograma físico

| Etapas | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
| Etapa 1 | xxx | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2 |  |  | xxx | xxx | xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3 |  |  |  |  | xxx | xxx | xxx |  |  |  |  |  |
| Etapa 4 |  |  |  |  |  |  |  | xxx | xxx | xxx |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx | xxx | xxx |

## Cronograma financeiro

| Etapas |  | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |  |
| Etapa 1 | Proj | R$ xx | R$ xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ xx |
|  | PEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2 | Proj |  |  | R$ xx | R$ xx | R$ xx |  |  |  |  |  |  |  | R$ xx |
|  | PEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3 | Proj |  |  |  |  | R$ xx | R$ xx | R$ xx |  |  |  |  |  | R$ xx |
|  | PEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 4 | Proj |  |  |  |  |  |  |  | R$ xx | R$ xx | R$ xx |  |  | R$ xx |
|  | PEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. | Proj |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx |
|  | PEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | Proj | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx | R$ xx |
|  | PEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Custos por categoria contábil e origens dos recursos

| Tipo de custo |  | Custos totais |  | Origem dos recursos (R$) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ | % | Recursos próprios | Recursos de terceiros | Recursos do consumidor |
| Custos diretos |  |  |  |  |  |  |
| Materiais e equipamentos | Previsto |  | xx% |  |  |  |
| Mão de obra própria | Previsto |  | xx% |  |  |  |
| Mão de obra de terceiros | Previsto |  | xx% |  |  |  |
| Transporte | Previsto |  | xx% |  |  |  |
| Custos indiretos |  |  |  |  |  |  |
| Administração própria | Previsto |  | xx% |  |  |  |
| Marketing | Previsto |  | xx% |  |  |  |
| Treinamento e capacitação | Previsto |  | xx% |  |  |  |
| Descarte de materiais | Previsto |  | xx% |  |  |  |
| Medição & verificação | Previsto |  | xx% |  |  |  |
| Outros custos indiretos | Previsto |  | xx% |  |  |  |
| Total | Previsto |  | 100% |  |  |  |

Apresentar a “memória de cálculo” da composição dos custos totais da tabela de custos por categoria contábil e origens dos recursos, a partir dos custos unitários de materiais e equipamentos envolvidos e de mão de obra (própria e de terceiros), conforme indicação a seguir:

- Custo dos materiais e equipamentos

Apresentar para cada equipamento ou material a ser adquirido.

| Nome do material |  |
| --- | --- |
| Tipo |  |
| Unidade |  |
| Quantidade |  |
| Preço por unidade |  |
| Preço total |  |

- Custo da mão de obra ou serviços

Custos com mão de obra direta ou indireta, por atividade.

| Identificação do profissional por categoria (engenheiro, técnico, eletricista, outros) |  |
| --- | --- |
| Quantidade (por categoria) |  |
| Valor da hora de trabalho (incluir encargos) |  |
| Número total de horas da atividade considerada |  |
| Custo total |  |

- Outros custos

| Descrever custo 01 |  |
| --- | --- |
| Descrever custo 02 |  |
| Descrever custo 03 |  |
| Custo total |  |

# Acompanhamento

Tomando como base o cronograma apresentado anteriormente, definir os marcos que devem orientar o acompanhamento da execução do projeto.

# Itens de controle

A empresa deve apresentar os itens a serem verificados ao longo da implementação do projeto, tomando por base os itens específicos apresentados nos Roteiros Básicos para Elaboração de Projetos.

# Descarte de Materiais

Descrever como será feito o descarte dos equipamentos e materiais substituídos, detalhando a forma de comprovação desta atividade.

# Proposta de ações de marketing

Informar as ações de marketing a serem realizadas, divulgação planejada no projeto assim como detalhamento do conteúdo dos materiais de divulgação (caso haja).

# Treinamento e capacitação

Informar o conteúdo programático, instrutor, público-alvo, carga-horária, cronograma, local e todos os custos relacionados.

- Caracterização dos equipamentos existentes

Inserir neste campo todas as informações para comprovação das características técnicas do sistema existente (fotos, dados de placa, catálogos, etc.). Inserir aqui também documentos ou medições que comprovem o tempo de utilização de cada tipo de equipamento que será substituído.

- Caracterização dos equipamentos propostos

Inserir neste campo todas as informações para comprovação das características técnicas do sistema proposto, como catálogos, destacando as informações que comprovem a vida útil de cada tipo de equipamento que será instalado (quando este não for definido pelo PROPEE ou pelo edital da CPP).

- Orçamentos

Anexar neste campo os 3 orçamentos para cada uma das rubricas, quando for o caso, bem como a tabela comparativa de orçamentos, conforme modelo disponibilizado.

- Materiais e equipamentos

- Mão de obra de terceiros

- Marketing

- Treinamento e capacitação

- Descarte de materiais

- Medição e verificação

- Outros custos indiretos